新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心

入河排污口设置论证报告

（报批稿）

委托单位：新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心

编制单位：湖南朗誉环保科技有限公司

编制时间：2024年7月

项目名称：新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心入河排污口设置论证报告

项目建设单位：新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心

报告编制单位：湖南朗誉环保科技有限公司

报告审核：罗志恒

报告审定：孙超雄

项目负责：谢雪梅

报告编写：谢雪梅

说明：本报告或报告复印件无单位公章，均为无效。

目 录

入河排污口设置论证报告综合说明表	1

第一章 总则	2

1.1项目论证任务由来	2

1.2论证目的	3

1.3报告编制依据	3

1.4论证规模	6

1.5论证范围	6

1.6论证工作程序	7

1.7论证的主要内容	9

1.8论证水平年	10

1.9论证等级的确定表	10

1.10水域环境功能属性与敏感保护目标	10

第二章  项目概况	12

2.1工程概况	12

2.2产品方案	12

2.3生产工艺	12

2.4废水处理措施	13

2.5项目所在区域概况	14

2.6入河排污口设置方案及规范化要求	25

第三章 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况	27

3.1水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况	27

3.2水功能区（水域）水质现状评价	28

第四章 水功能区管理要求及水域纳污能力核算	34

4.1水功能区保护水质管理目标与要求	34

4.2总量控制	34

4.3水域纳污能力计算	34

4.4水域纳污能力的计算方式	35

4.5各数据及计算参数的确定	37

4.6水域纳污能力核算结果	38

第五章 对受纳水体的水功能影响分析	43

5.1营运期地表水环境影响分析	43

5.2对水域水质影响分析	54

5.3对水生态影响的分析	55

5.4其他影响	56

5.5对地下水影响分析	57

5.6对第三者权益分析及补偿	57

5.7入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析	58

第六章 风险分析及防治措施	59

6.1风险分析	59

6.2风险防范措施	60

6.3事故应急措施	62

6.4应急监测	63

6.5建立事故性排放的报告制度	64

6.6建立责任追究机制	64

第七章 保护措施	65

7.1加强工程运行管理	65

7.2完善入河排污口规范化建设	65

7.3建立信息报送制度	68

7.4开展排污口设置竣工验收	68

7.5加强水功能区监督管理	68

7.6对水生态的保护措施	69

第八章 入河排污口设置可行性、合理性分析	70

8.1入河排污口设置可行性分析论证	70

8.2入河排污口设置合理性分析	70

第九章 论证结论与建议	79

9.1 论证结论	79

9.2建议	81

附件：

附件1：环评批复

附件2：验收组意见

附件3：排污许可证

附件4：自行监测报告

附件5：环境质量现状监测报告

附件6：厂房租赁协议书

附件7：专家评审意见及签字表

附件8：新邵县畜牧水产事务中心关于《资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区情况说明》

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目平面布置示意图

附图3：地表水监测布点图

附图4：区域地表水系图

附图5：渔溪河论证范围图

附图6：资江论证范围图

附图7：论证范围内现有排污口位置示意图

附图8：水产种质资源保护区功能区划图

附图9：与新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区相对位置示意图

附图10：排水路径图

附图11：现场照片

- 入河排污口设置论证报告综合说明表

| 工程概况 | 建设项目名称 | 新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设地点 | 新邵县酿溪镇沙湾社区新阳路右侧（原针织厂厂房） 中心地理位置：E：111°29'5.696"，N：27°17'58.523" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设单位 | 新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口设置论证委托单位 | 新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口设置论证承担单位 | 湖南朗誉环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 论证范围 | （1）排污口上游500m至尾水汇入资江口共950m的渔溪河段； （2）渔溪河汇入资江口上游500m至下游晒谷滩电站共12.1km的资江段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入河排污口基本情况 | 入河排污口位置 | 新邵县酿溪镇沙湾社区新阳路右侧（原针织厂厂房）西南面40m 渔溪河右岸，坐标：E：111°29'4.858"，N：27°17'56.358" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水水质标准限值（mg/L） | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | SS | 石油类 | 色度（稀释倍数） | 阴离子表面活性剂 |
|  |  | ≤6~9 | ≤100 | ≤20 | ≤15 | ≤0.5 | ≤70 | ≤5 | ≤50 | ≤5.0 |
|  | 主要污染物排放量（t/a） | / | 3 | / | 0.45 | 0.15 | / | / | / | / |
|  | 入河排污口类型 | 工业排污口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口编码 | FF-430522-0217-GY-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口排放方式 | 连续排放，专用管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入河方式 | 管道（DN300） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口性质 | 新建（补办） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口排污量 | 100m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目退水情况 | 最大退水量（m3/s） | 0.001158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水污染物种类 | pH、色度、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类、LAS、粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退水地点水功能区名称 | 渔溪河（未划分水功能区），资江（资水邵阳开发利用区-资水邵阳工业用水区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退水地点水质管理目标 | III类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源及水生态保护措施 | 工程措施 | （1）污水排放浓度按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准，排放口树立标识标牌； （2）规范建设排水管道及排污口； （3）入河排污口设置标识标牌，监测点等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非工程措施 | （1）严格执行《排污许可管理条例》，坚持依法排污，并按规定缴纳排污费，环境保护行政主管部门应定期将持证排污者主要污染物排放情况向社会公布，接受公众监督； （2）严格按项目环评及批复的相关要求，执行和落实保护措施及补偿措施； （3）严格执行本项目突发环境事件应急预案的各项应急措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第一章 总则

## 1.1项目论证任务由来

### 1.1.1项目由来

新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心位于新邵县酿溪镇沙湾社区新阳路右侧（原针织厂厂房）（中心地理位置：E：111°29'5.696"，N：27°17'58.523"）。新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心于2015年10月委托安徽中环环境科学研究院有限公司编制了《新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心建设项目环境影响报告表》，原新邵县环境保护局以“新环评字【2015】77号”予以审批。2016年9月原新邵县环境保护局以“新环验字【2016】05号”进行了验收。2021年11月进行了固定污染源排污登记，登记编号：92430522MA4MKJNB10002W，有效期：2021年11月18日至2026年11月17日。项目日洗涤酒店台布100张、酒店五件套500套，废水排放量100t/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+药剂混合池+反应池+沉淀池+厌氧池+好氧池+回流池+清水池”，项目废水经自建的污水处理站处理达标后经自建的110m管道排入渔溪河，排污口设置在渔溪河右岸。

为指导各地开展入河入海排污口整治，有效管控入河入海污染物排放，保护和改善水环境质量，生态环境部于2023年制定了《入河入海排污口监督管理技术指南　整治总则（HJ 1308—2023）》，该总则规定了组织开展入河入海排污口整治的总体要求、工作流程、整治方案制定，以及依法取缔、清理合并、规范整治及销号要求。邵阳市依据该整治总则对市内入河排污口进行整治，根据《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）》，新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心入河排污口属于整治清单内，故新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心入河排污口不属于依法取缔情形，不属于清理合并情形，属于需规范整治的保留类排污口。新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心位于渔溪河右岸，于2016年建成并启用，采取专管入河方式，入河排污口采取岸边式，地理位置为E：111°29'4.858"，N：27°17'56.358"。

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）、《邵阳市生态环境局关于明确新、扩、改建入河排污口设置审批权限的通知》（邵市生环函[2020]29 号）等法律法规的要求，加强入河排污口监督管理，有效控制水环境污染，实现水环境的可持续利用和保护，在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域）新建、改建或者扩大入河排污口的设置单位，必须编制入河排污口设置论证报告，并向有管辖权的县级以上地方人民政府相关行政主管部门或者流域机构提出入河排污口设置申请，经相关部门审批同意后方可设置入河排污口。在此背景下，为落实相关文件精神，进一步推进新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心入河排污口的监督管理工作，促进水资源优化配置，保证水资源可持续利用，新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心委托湖南朗誉环保科技有限公司编制《新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心入河排污口设置论证报告》（以下简称入河排污口设置论证报告），作为新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心申请开展本项目入河排污口设置的技术依据。

### 1.1.2项目建设的必要性

根据现场调查及资料收集，项目地污水管网尚未建成。根据《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）》183邵阳市新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心排污口整治方案为：1、加强管理，保证废水达标排放；2、树立标识标牌；3、进行审批登记。因此，本项目需开展入河排污口论证。

## 1.2论证目的

建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。

## 1.3报告编制依据

### 1.3.1论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

### 1.3.2论证依据

- 1.3.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日修正）；

（7）《中华人民共和国渔业法》(2014年3月1日实施)；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（9）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月07日修正）；

（10）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日施行）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），（2017年10月1日实施）；

（12）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

（13）《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规〔2023〕4号）；

（14）《湿地保护管理规定》；

（15）《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部令2011年第1号，2011 年3月1日起施行；农业部2016年第3号令修订，2016年6月1日起施行）；

（16）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；

（17）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233 号）；

（18）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修正，中华人民共和国水利部令第47号）；

（19）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

（20）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014.年1月1日实施）；

（21）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018年7月12号实施）；

（22）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（23）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》；

（24）《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（邵阳市政发[2020]10号）；

（25）《湖南省环境保护条例》（2019年）；

（26）《邵阳市资江保护条例》（2022年3月1日施行）；

（27）《关于明确新、扩、改建入河排污口设置审批权限的通知》；

（28）《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（29）关于印发《湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案》的通知（湘环发〔2023〕31号）；

（30）《邵阳市水功能区划》（2016修编）；

（31）《生态环境部办公厅关于印发〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）〉的通知（环办执法函〔2020〕718）；

（32）《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）》。

- 1.3.2.2技术规程、规范

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；

（3）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

（4）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（5）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（7）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）；

（8）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（9）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（10）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（11）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（12）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；

（13）《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）；

（14）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（15）《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）；

（16）《中国地表水环境水体代码编码规则》（HJ 932-2017）；

（17）《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》（HJ1308-2023）；

（18）《入河排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）；

（19）《入河排污口监督管理技术指南 排污口分类》（HJ1312-2023）。

- 1.3.2.3标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《渔业水质标准》（GB11607-89）；

（3）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（4）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）。

- 1.3.2.4技术资料及文件

（1）《新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心建设项目环境影响报告表》（2015年11月）及批复（新环评字【2015】77号）

（2）《新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心建设项目竣工环保验收资料》（2016年9月）及验收意见（新环验字【2016】05号）

（3）《环境质量监测报告》；

（4）《资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区功能区化图》；

（5）项目建设单位提供的其他与工程相关的资料。

## 1.4论证规模

根据《新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心建设项目环境影响报告表》及验收资料，结合项目实际运行情况，新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心废水最大排放量为100m3/d，本项目报告按规模100m3/d进行论证。

## 1.5论证范围

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。根据《入河排污口设置论证基本要求（试行）》“原则上以受入河排污口影响的主要水域和影响范围内的第三方取、用水户为论证范围。未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围”。

本项目尾水直接受纳水体为渔溪河，再往西南流经450m汇入资江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《邵阳市水功能区划》（2016年修编）、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，渔溪河未划定水功能区和水环境功能区，主要具有区域泄洪功能，为Ⅲ类水体；渔溪河于资江汇入口位于“邵阳市北塔区何家垸子至新邵县酿溪镇塘口村”水域内，水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（“大洲尾端至新邵县疗养院”），属于IV类水体，下游“新邵县疗养院至球溪码头”河段，为渔业用水区，属于Ⅲ类水体。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，资江水质管理目标为Ⅱ类。

据调查，资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区为新邵县酿溪镇沙湾村至坪上镇筱溪村段，总长度53km的资江水域，项目尾水汇入资江口下游400m属于资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区。根据本项目污水排放情况，结合纳污水域水环境特点及水功能区划，考虑排口下游的渔溪河段为本工程排污直接影响水域，渔溪河段论证范围设置为“尾水排口上游500m至尾水汇入资江口共950m长的渔溪河段”；资江段以“资水邵阳开发利用区”为论证单元，考虑到晒谷滩电站库区下游水文变化较大，项目污水排放量较小，经库区稀释后对下游基本无影响，因此论证范围设置为“渔溪河汇入资江口上游500m至下游晒谷滩电站共计12.1km长的资江段”。

经调查，距离本排口下游最近的饮用水源保护区为球溪饮用水源保护区，位于筱溪水库大坝下，距离本排口约48.85km，距离较远且与上游段水域不在同一水功能区，因此，本报告不将其纳入论证范围。

本项目的地理位置示意图和排污论证范围示意图分别见附图。

## 1.6论证工作程序

### 1.6.1现场查勘和资料收集

根据已确定的排污口设置的方案，我单位组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集项目所在区域的自然环境和社会环境资料，工程基本情况、排污量、废污水的处理工艺流程、处理达标情况，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，充分考虑入河排污口设置的初步方案，采用数学模型模拟的方法，预测入河废污水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。

建设项目入河排污口设置论证程序见图1.6-1。

图1.6-1  建设项目入河排污口设置论证程序框图

### 1.6.2资料整理

根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析排污口所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，水功能区的划分情况以及其他取排水用户分布情况等。

### 1.6.3建立数学模型

根据项目所在河段的水文特性、排污状况确定计算边界，选择合适的数学模型进行分析计算。

### 1.6.4污染影响预测分析

根据现状及资料分析，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对所在水域受纳水体渔溪河的影响程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

### 1.6.5排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求， 论证排污口设置的合理性。

## 1.7论证的主要内容

按照入河排污口设置论证要求，本次编制论证报告主要内容如下：

（1）建设项目基本情况；

（2）入河排污口所在水功能区（水域 ）水质及纳污现状分析；

（3）入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案；

（4）入河排污口位置对水功能区（水域）水质影响分析；

（5）入河排污口位置对水功能区（水域）水生态影响分析；

（6）入河排污口位置对地下水影响分析；

（7）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

（8）入河排污口设置合理性分析；

（9）论证结论与建议。

## 1.8论证水平年

入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。

根据江河流域社会经济发展以及河流水文特征变化情况分析，论证选取2023年为现状水平年，设计水平年近期为2024年。

## 1.9论证等级的确定表

1.9-1   入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本项目 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 本报告设置的论证范围内的资江段位于“资水邵阳开发利用区中的资水邵阳工业用水区”内 | 二级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感，相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水文或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题 较为敏感，相关水域现状排污 对水文情势和水生态环境产生一定的影响。 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响甚微。 | 排水口下游论证范围内资江段涉及新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区，现状生态问题敏感 | 一级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水含少量可降解的污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 二级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）m3/h | ≥1000（300） | 1000~500 （300~100） | ≤500（100） | 不属于缺水地12.5m3/h | 三级 |
| 年度废污水排放量 | 大于200万吨 | 20~200 万吨 | 小于 20 万吨 | 3万吨 | 三级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般， 取用水量小于 或接近所分配 用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 资江水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综上分析，确定本次水资源论证等级为一级。

## 1.10水域环境功能属性与敏感保护目标

### 1.10.1所在水域环境功能属性

新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心的入河排污口处于项目东侧渔溪河右岸，尾水排入渔溪河再往西南经450m汇入资江。渔溪河未划分水功能区，主要具有区域泄洪功能，为Ⅲ类水体；渔溪河未划定水功能区和水环境功能区，主要具有区域泄洪功能，为Ⅲ类水体；渔溪河于资江汇入口位于“邵阳市北塔区何家垸子至新邵县酿溪镇塘口村”水域内，水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（“大洲尾端至新邵县疗养院”），属于IV类水体，下游“新邵县疗养院至球溪码头”河段，为渔业用水区，属于Ⅲ类水体。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，资江水质管理目标为Ⅱ类。

### 1.10.2敏感保护目标

项目直接纳污水体为东侧渔溪河，再往西南经450m汇入资江，地表水环境敏感目标主要为渔溪河和资江；水生态环境敏感目标为资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区。

表1.10-1  本入河排污口论证范围内环境保护目标一览表

| 名称 | 保护对象、规模 | 水功能区划 | 水环境功能区 | 相对方位 | 相对排污口距离 | 范围、规模 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 资江（大河） | 资水邵阳开发利用区中的资水邵阳工业用水区 | 工业用水区 | 位于排口西侧，排口下游450m |  | 渔溪河入资江口上游500m至新邵疗养院 | Ⅳ类水体 |
|  |  | 资水邵阳开发利用区 | 渔业用水区 |  |  | 新邵疗养院至下游11.6km晒谷滩电站处 | III类水体 |
|  | 渔溪河（泄洪） | 未划分 | 具有区域泄洪功能 | 相邻，直接纳污水体 |  | 排污口上游500m至渔溪河于资江汇入口 | III类 |
| 水生态环境 | 资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区（新邵县酿溪镇沙湾村至坪上镇筱溪村段，总长度53km的资江水域） |  | / | 位于排口西侧，尾水入资江口下游400m |  | 尾水于资江汇入口下游400m至下游11.6km晒谷滩电站处 | 满足鱼类生存、繁殖用水要求 |

# 第二章  项目概况

## 2.1工程概况

项目名称：新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心建设项目；

建设性质：新建；

建设单位：新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心；

建设地点：新邵县酿溪镇沙湾社区新阳路右侧（原针织厂厂房）（中心地理位置：E：111°29'5.696"，N：27°17'58.523"）。

建设内容：项目总占地面积2100m2，主要建设洗衣房、打包区和锅炉房，其中洗衣房共2F，第一层为洗衣房，第二次为办公用房。日洗涤酒店台布100张、酒店五件套500套，主要建设内容见下表。

表2-1  项目主要工程组成一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 洗衣房 | 共2层，位于1F，建筑面积400m2，设4台水洗机、5台烘干机、1台平烫机 |
| 2 | 辅助工程 | 打包区 | 建筑面积100m2 |
|  |  | 锅炉房 | 60m2，含燃料堆场 |
|  |  | 办公用房 | 共2层，位于2F，建筑面积400m2 |
| 4 | 公用工程 | 生产用水 | 生产用水来自渔溪河 |
|  |  | 生活用水 | 自来水 |
|  |  | 供电 | 农村电网 |
|  |  | 供热 | 设置1台1t/h的燃生物质锅炉 |
| 5 | 环保工程 | 废气 | 水浴除尘器+25m高排气筒 |
|  |  | 废水 | 厂区自建污水处理站，处理工艺为“格栅+调节池+药剂混合池+反应池+沉淀池+厌氧池+好氧池+回流池+清水池”，处理达标后排入渔溪河 |
|  |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |
|  |  | 固废 | 垃圾桶、固废堆棚、危废暂存间 |

## 2.2产品方案

根据《新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心建设项目环境影响报告表》，项目日洗涤酒店台布100张、酒店五件套500套。

## 2.3原辅材料消耗情况

项目原辅材料消耗情况见下表。

表2-2  项目原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化剂 | 45kg/a | 台布洗涤 |
| 2 | 氧漂粉 | 90kg/a | 台布洗涤 |
| 3 | 洗衣粉 | 810kg/a | 五件套洗涤 |
| 4 | 氯漂粉 | 5kg/a | 五件套洗涤 |
| 5 | 中和酸化粉 | 135kg/a | 五件套洗涤 |
| 6 | PAC | 5t | 废水处理剂 |
| 7 | PAM | 45kg/a | 废水处理剂 |
| 注：建设单位不使用含磷洗涤剂 |  |  |  |

## 2.4生产工艺

图2-1  工艺流程图

工艺流程简述：

- 分类:将酒店需洗涤的台布以及五件套运入，进行分拣，分开后进行洗涤。

- 台布的洗涤:将分拣好的台布送入洗衣机，加水，加乳化剂后再加入氧漂粉，进行洗涤、漂洗、脱水等，脱水后的台布进入平烫区进行平烫，之后打包外运。

- 五件套的洗涤:将分拣好的五件套送入洗衣机，加水，加入洗衣粉、升温，如果出现黑点污渍则需加入氯漂粉，漂粉一般情况下半月加一次，氯漂粉待水温升至60℃时加入，然后进行洗涤，漂，再加入中和酸化粉，脱水后的五件套进行分拣，面巾、浴巾进行烘干，床单、被套、枕套进行平烫，最后打包外运。

## 2.4废水处理措施

### 2.4.1污水处理工艺

项目日洗涤酒店台布100张、酒店五件套500套，废水主要为洗涤废水，根据《新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心建设项目环境影响报告表》及验收资料，结合项目实际运行情况，新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心废水最大排放量为100m3/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+药剂混合池+反应池+沉淀池+厌氧池+好氧池+回流池+清水池”，项目废水经自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准后经自建的110m管道排入渔溪河。厂内污水处理站污水处理工艺流程见图2-2。

格栅

废水

调节池

药剂混合池

反应池

沉淀池

厌氧池

好氧池

回流池

清水池

图2-2  污水处理工艺流程图

### 2.4.2废水污染物达标排放情况

本报告统计了2024年企业自行监测数据，本企业废水排放情况如下：

表2-3  企业自行监测数据统计表 单位：mg/L，pH无量纲

| 采样 点位 | 监测时间 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | COD | 氨氮 | SS | TP | TN | 阴离子表面活性剂 |
| 清水池 | 2024.4.15 | 7.9 | 36 | 0.109 | 16 | 0.3 | 9.24 | 4.62 |
| 标准值 |  | 6-9 | 100 | 15 | 70 | 0.5 | / | 5.0 |

根据上表可知，项目外排废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。

## 2.5项目所在区域概况

### 2.5.1自然环境概况

1、地理位置

邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；G207、G320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络，交通十分便捷。

新邵县位于湘中邵阳盆地与新涟盆地之间，资水中上游，其地理坐标为东经111°8′～111°50′，北纬 27°15′～27°38′。东南邻邵东县，南抵邵阳市、邵阳县，西接隆回县，北连新化县、冷水江市，东北靠涟源市。东西长约68.6km，南北宽约43.6km。境内寸石镇花桥村为湖南省地理中心。全县总面积1763km2，耕地面积42.18万亩，其中水田31.56万亩。

本项目位于新邵县酿溪镇沙湾社区新阳路右侧（原针织厂厂房），入河排污口位于厂区南面，渔溪河右岸，地理坐标坐标为E：111°29'4.858"，N：27°17'56.358"。本入河排污口地理位置详见附图。

2、地形地貌

邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25%。

邵阳市位于新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动和燕山运动的影响，区内上古生界地层发生强烈褶皱和断裂构造，如东短陂桥向斜、邵阳复背斜、望城坡复向斜等，大的断裂构造有范家山—谷洲断裂、邵阳市—红石断裂、新邵—龙山断裂。喜玛拉雅运动对本区的影响较少，其表现为使红盆地层发生单缓倾斜和轻微的挠曲构造。1985年邵阳发生的一次2.1级轻微地震就是受新邵—龙山断裂构造所致，其发震中心位于邵阳市北8公里处。

新邵县位于邵阳盆地的东北边缘，由西向东恒亘着一系列弧形山地，南向敞开，逐级递降，地表组成物质以石灰岩为主，岩溶地貌发育，兼有红岩、红土岗地，正北部呈椅状向北开口递降，紧连湘中丘陵区，地表多砂页岩及石灰岩。地貌类型为山地、丘陵、平原、岗地和水面，其比率大致为4.7：2.2：1.5：1.2：0.4。

项目场地范围内无大面积采空区、采矿区、土矿区、土洞、崩塌、滑坡、泥石流、全新活动断裂构造等不良地质现象。

3、地质

新邵县境位于雪峰山脉东侧，属邵阳盆地的东北缘地。地表组成物质以石灰岩为主，岩溶地貌发育，兼有红岩，红土岗地，地表多砂页岩及石灰岩。根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），新邵县地震基本烈度为6度。

4、气候气象

新邵属亚热带季风湿润气候，四季分明，气候温和，热量丰富，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年平均气温17.2C，无霜期276 天，年降雨量115.5 毫米，年日照1688.3 小时。

年平均气温：16.9℃

极端最高气温：38.9℃

极端最低气温：-8℃

年平均气压：987.3(hpa)

年平均相对湿度：81%

年最小相对湿度：14%

年平均蒸发量：1199.lmm

年平均降雨量：135.5mm

日最大降雨量：125.5mm

年最大风速：22m/s

年平均风速：1.8m/s

全年主导风向频率：东北风18.2%

5、水文

（1）地表水

全县各年平均地表水资源总量为13.7222亿m3，其中县境地表径流量12.3017亿m3，地表水绝大部分流入河流、山塘和水库中，少部分渗入地下。

全县境内共有河流69条，其中资水水系63条（资水干流1条，1级支流17条，2级28 条，3级14条，4级3条），流域面积1618.2km2，占总面积90.4%。湘江水系6条（1级支流1条，2级1条，3级3条，4级1条），流域面积171.9km2，占总面积9.6%。

本入河排污口拟建地周边地表水系包括资江、渔溪河。资江位于排污口西南面450m处。尾水排入渔溪河后往西南流经450m汇入资江。

资江发源于城步苗族自治县黄马界和广西资源县金紫山区等地，经邵阳市至新邵县渔溪入境，由南至北纵贯全县，从筱溪罾滩出境。资江在县境内流程达成53.5公里，落差23米，坡降0.43‰。资江新邵段一般宽为200-300m，多年平均流量为383.6m3/s，多年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150-200m，平均流速为0.26m/s，多年平均流量93.6m3/s，洪峰时最大流量达7400m³/s，年平均水位207.58m，年平均径流量达121亿m3。历史洪水位情况：1924年洪水位为217.41m；1982年洪水位为212.60m；1996年洪水位为 216.86m。

渔溪河是资水的1级支流。发源于新邵境内的枫树坳，流经南岳庙、石集路、杉木桥、马栏边、姐妹桥、柳家桥、沈家门前，到渔溪桥注入资水。渔溪总长度有35千米，流域面积达162.3平方千米，河宽36m，平均流速为0.2m/s，流量为12.96m3/s。

论证范围内渔溪河于资江汇入口位于“邵阳市北塔区何家垸子至新邵县酿溪镇塘口村”水域内，水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（“大洲尾端至新邵县疗养院”），属于IV类水体，下游“新邵县疗养院至球溪码头”河段，为渔业用水区，属于Ⅲ类水体，论证范围内资江段尾水汇入资江口下游400m至晒谷滩电站为资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区。

本入河排污口设置于渔溪河右岸。

（2）地下水

全县地下水资源16829.6~53804万立方米/年。其中大形山外围巨口铺、严塘、武乔、坪上环状带及外围一带为极丰富的岩溶含水岩组，面积456.2平方公里，地下水资源9450.8~27960万立方米/年；原五星、小南公社及酿溪镇、陈家坊较大范围，为丰富的岩溶裂隙含水岩组，面积241.4平方公里，地下水量3293.9~8176.5立方米/年；原孙家桥、岱水桥一带为中等裂隙含水岩组，面积517平方公里，水量2584.3~10787.7立方米/年；龙山大部分地区和龙口溪一带为贫乏的裂隙含水岩组，面积462.2平方公里，水量1172.1~6024.7立方米/年；其它为极贫乏的裂隙岩组分布于向斜核部地区及太芝庙、下源等地，面积113.3平方公里，水量238.5~854.5万立方米/年。

本项目所在区域含水量较为丰富，地下水类型主要为潜水，潜水主要赋存于砂砾层中，由地表水及大气降水渗入补给，动态及幅度较小，具微承压性；粉质粘土层和粉土层为相对隔水层；包气带岩土的渗透性能强，渗透系数K≤10-7cm/s。

（3）居民水井调查

根据现场调查，本项目地下水评价区域内无划定的地下水饮用水水源保护区。区域自来水来源于新邵县自来水公司，自枫树坑水库取水，该饮用水源保护区为湖库水源。

（4）流域饮用水源保护区

本项目尾水排入东侧渔溪河再汇入资江。据调查，距离本排口上游最近的饮用水源保护区为工业街水厂饮用水水源保护区，约9.8km。

工业街水厂现用取水口位于邵阳市双清区工业街资江河段，饮用水源一级保护区范围为北门口至工业街水厂取水口下游100米河道水域。二级保护区范围为城西水厂取水口下游500米至北门口河道水域；工业街水厂取水口下游100米至下游300米河道水域；邵水拦河坝至邵水入资江河口河道水域。

### 2.5.2生态环境状况

1、土壤

新邵县南部岗地丘陵区地带以水稻土、河潮土为主；低山丘陵以红壤为主、黄红壤次之，少量红壤性土。

2、陆生生态

新邵县地处雪峰山前山丘植被片，丘陵植被与山地植被交错出现，原始植被已无存，境内除农业植被外，其植被区系多为阔叶林、针叶林、竹林、灌丛、草丛。主要乔木有苦槠、石槠、青冈栎、亮叶水青冈、缺萼枫香、甜槠、马尾松、杉木、黄山松木、毛竹、楠竹等；主要灌木有小果蔷薇、细园齿火棘、竹叶花椒、云实、映山红等；主要草丛有黄背草、扭鞘香茅草、芒萁草等。

项目地地处城市郊区，建设用地和农业用地面积较大，人为活动频繁，区域内植物主要为次生林和次生灌木等，草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类；农作物以水稻、蔬菜为主。经调查，区内无天然分布的珍稀濒危植物种类以及古树名木分布。

新邵县在动物地理区划上属东洋界华中区东郊丘陵平原亚区，生态分类属中亚热带林灌草地——农田动物群。动物种类繁多，资源丰富，其中哺乳类动物有7目18科，鸟类有12目29科，爬行类有3目10科，两栖类已发现2目7科，鱼类有7目13科89种，昆虫发现13目74科206种，蛛形类已发现16科32种，环节动物有蚯蚓、水蛭、山蛭，软体动物有4目10科。

项目地所在区域内动物以家禽家畜为主，主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。

3、水生生态

区域水生生态主要体现在资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区。

（1）资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区概况

①保护区概况及主要保护物种

根据农业部办公厅“关于公布《第九批国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区》的通知”（农办渔【2016】60号），资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区总面积2212公顷，其中核心区932公顷；实验区1280公顷。特别保护期为每年4月1日至6月30日。

保护区位于湖南省邵阳市新邵县资水水域，总长度为72公里，其中包括资水干流53公里，酿溪河7公里，石马江河12公里。资江段保护区范围从新邵县酿溪镇沙湾村至新邵县坪上镇筱溪村，起止处两点地理坐标分别为：（111°28′43″E，27°17′52″N）、（111°26′40″E，27°34′17″N）；酿溪河段保护区范围从新邵县酿溪镇至严塘镇湖城村，起止处两点地理坐标分别为：（111°27′33″E，27°19′14″N）、（111°27′43″E，27°22′05″N）；石马江河段保护区范围从新田铺小河口村至新田铺向前村，起止处两点地理坐标分别为：（111°23′26″E，27°20′17″N）、（111°20′22″E，27°17′32″N）。其中核心区总长度40公里，包括资水新邵县酿溪镇沙湾村至新邵县严塘镇小庙头村段（起止处两点地理坐标分别为：“111°28′43″E，27°17′52″N”、“111°23′00″E，27°22′32″N”）、酿溪河段、石马江河段。实验区总长度为32公里，从新邵县严塘镇小庙头村至新邵县坪上镇筱溪村段（起止处两点地理坐标分别为：“111°23′00″E，27°22′32″N”、“111°26′40″E，27°34′17″N”）。保护区划分具体见附图8。

该水产种质资源保护区主要保护对象为沙塘鳢、黄尾鲴，同时对翘嘴鲌、斑鳜、细鳞斜颌鲴、银鲴、黄颡鱼等鱼类进行保护。

A、沙塘鳢：4-6月初为产卵季节，产卵场多在背风的湖湾内。产卵活动一般在早晨6-7时，水温约18-25摄氏度时进行。沙塘鳢在资水新邵段资源量丰富，个体大，部分地区已经开始尝试人工养殖。

B、黄尾鲴：繁殖季节在4-6月份，亲鱼集群溯游到浅滩产卵，卵粘性。是资水的重要经济鱼类之一。

C、翘嘴鲌：繁殖季节在4月下旬至6月中旬。卵为粘性，粘在水生植物茎叶上漂浮化。是资水主要的经济鱼类之一。

D、斑鳜：5-7月繁殖， 繁殖时要求一定的流水环境，卵为浮性，漂流发育。幼鱼进入湖湾或江河支流中肥育。

E、细鳞斜颌鲴：生殖季节为4-6月。是湖南省天然水域中主要的经济鱼类之一。

F、银鲴：4-6月繁殖。在流水中产卵。卵漂流性，随水漂流发育。

G、黄颡鱼：4-5月繁殖，产卵场多在近岸边水草浅水区域。

②排污口与保护区相对位置

本项目排污口位于渔溪河，尾水排入渔溪河后流经450m汇入资江，汇入口下游400m为资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区核心区的起点，项目排污口不在保护区范围内。

③保护区现状

A、珍稀、特有和濒危水生生物现状与评价

资水流域经记载有水生野生保护动物608科14种，其中属子国家重点保护野生动物名录一级种类1种、二级保护种类3种，列入《中国濒危动物红皮书（1998）》的有2种，列入《湖南省地方重点保护野生动植物名录》的有8种。 经近年调查，表2-4中所列资江水生野生保护动物记录种均未发现。

表2-4 保护区水生野生动物保护名录及现状分布

| 目 | 科 | 种名 | 类別 | 保护区江段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哺乳类 | 鼬科 | 1.水獭 | 国家一级 | 记录种 |
| 爬行类 | 笹科 | 2.鼋 | 国家一级 | 记录种 |
| 鲟形目 | 鲟科 | 3.中华鲟 | 国家一级 | 记录种 |
| 鲤形目 | 胭肪鱼科 | 4.胭脂鱼 | 国家二级 | 记录种 |
|  | 鲤科 | 5.鯮 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 6.鳤 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 7.瓣结鱼 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 8.湖南吻鮈 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 9.湘江蛇鮈 | 省重点 | 记录种 |
|  | 鳅科 | 10.长薄鳅 | 红皮书种 | 记录种 |
|  |  | 11.衡阳薄鳅 | 省重点 | 记录种 |
|  |  | 12.厚唇原吸鳅 | 省重点 | 记录种 |
| 鲇形目 | 鮠科 | 13.长吻鮠 | 省重点 | 记录种 |
| 鲈形目 | 鱼旨科 | 14. 长身鱖 | 红皮书种 | 记录种 |

B、鱼类等水生生物生态功能区调查与评价

a、鱼类种类

江湾、岸边水草及砾石浅水区，水流或迟缓或湍急，多为粘性鱼类产卵场，其产卵群体有两种生态类型，一类是鲤、鲫、鲶、黄颡鱼等定居性鱼类，在静水或微流水中产粘性卵，受精卵粘附于浸没的水草等附着物上孵化，为定居性鱼类产卵场；另一类是流程较短的洄游性鱼类，其发情产卵要有流水刺激，在流水或湍流环境中产卵，其受精卵粘性，粘附于石头等附着物上孵化，为短距离洄游性鱼类产卵场，如团头鲂、三角鲂、大鳍鳠、黄尾鲴、翘嘴鲌、蒙古鲌、南方鲶等鱼类，或产浮性卵，漂浮漂流孵化，如鳜、短颌鲚、银鱼等。

主要经济鱼类一般在产卵场附近、支流入口等处索饵，因此，产卵场处常为主要经济鱼类索饵场，但索饵场面积比产卵场稍大。

沙塘鳢属于穴居性鱼类，主要在浅水洲滩和岸线边有小洞穴的地方产卵繁殖、摄食生长，在晒谷滩坝下分布较多，主要产卵场在晒谷滩坝下小庙头、柘溪、黄豹子等3处产卵场，以及坝下江段岸线，而在晒谷滩库区回水河段则较少。

b、鱼类“三场”情况

新邵县鱼类产卵场、鱼类越冬场、鱼类索饵场主要分布在资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区河段，其他河流分布较少。

Ⅰ.鱼类产卵场

保护区江段现有4个规模较大鱼类产卵场，产卵场总面积625亩，产卵鱼类主要有鲴类、鳊、鲤、鲫、沙塘鳢、黄颡鱼、鲂、巧嘴鲌、鱤等种类，分布情况详见表2-5和图2-3。

表2-5  保护区鱼类主要产卵场

| 地名 | 面积（亩） | 所在江段 | 种类 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小庙头 | 65 | 严塘镇小庙村 | 沙塘鳢、鲴类、鳊、鲤、鲫等 | 资江汇入口下游12km |
| 兔子坪 | 180 | 酿溪镇兔子坪村 | 鲤、鲫、黄颡鱼等 | 资江汇入口下游13.7km |
| 柘溪 | 230 | 新田铺镇柘溪村 | 沙塘鳢、鲴类、鲤、鲫、鳜等 | 资江汇入口下游22.5km |
| 黄豹子 | 150 | 新田铺镇黄豹子村 | 沙塘鳢、鲤、鲫、鲴类、鳜等 | 资江汇入口下游20.34km |
| 合计 | 625 | / | / | / |

Ⅱ.鱼类越冬场

保护区江段规模较大的越冬场有6个，总面积1170亩，主要越冬种类有鳊、鲤、鲫、黄颡鱼、巧嘴鲌、鱤、斑鳜、草、鲴类等。分布情况详见表2-6和图2-3。

表2-6  保护区江段较大的越冬场

| 地名 | 面积（亩） | 水深（m） | 所在江段 | 种类 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江口 | 180 | 28 | 酿溪镇江口村 | 鲤、草、鲴类、鲂 | 资江汇入口下游17.8km |
| 塘口 | 210 | 25 | 新田铺镇塘口村 | 鲤、沙塘鳢、鲤、翘嘴鲌 | 资江汇入口下游16.2km |
| 九头岩 | 150 | 36 | 酿溪镇九头岩村 | 鳊、鲤、鲫、黄颡鱼、鱤等 | 资江汇入口下游10.35km |
| 资滨 | 220 | 35 | 酿溪镇资滨社区 | 鲤、翘嘴鲌、斑鳜等 | 资江汇入口下游5.7km |
| 柏树 | 160 | 40 | 酿溪镇柏树村 | 鲤、鲫、鳙、鲢 | 资江汇入口下游3.6km |
| 新阳 | 250 | 35 | 酿溪镇新阳社区 | 鲤、草、鲴类 | 资江汇入口下游1.2km |
| 合计 | 1170 | / | / | / | / |

Ⅲ.鱼类索饵场

保护区江段规模较大的索饵场有3个，位于赤水河、酿溪和石马江入资水河口，洲滩较多，流场复杂。总面积790亩，主要索饵种类有沙塘鳢、鲴类、鳊、鲤、鲫、黄颡鱼、巧嘴鲌、鱤、斑鳜、草等，分布情况详见表2-7和图2-3。

表2-7  保护区鱼类主要索饵场

| 地名 | 面积（亩） | 所在江段 | 种类 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙湾 | 190 | 酿溪镇兔沙湾村 | 沙塘鳢、鲴类、鳊、鲤、鲫等 | 资江汇入口下游500m |
| 资码街 | 50 | 酿溪镇资码街村 | 鲤、鲫、黄颡鱼等 | 资江汇入口下游3.6km |
| 小河口 | 350 | 新田铺镇小河口村 | 沙塘鳢、鲤、鲫、鲴类、鳜等 | 资江汇入口下游14.88km |
| 合计 | 790 | / | / | / |

图2-3   鱼类三场分布图

C、浮游动植物、底栖生物及水生植物调査和评价

保护区浮游植物优势种类为破藻门的针杆藻属、尖针杆藻、直链藻属、颗粒直链藻、变异直链藻、异极藻属，绿藻门的盘星藻属、栅藻属 水绵藻属，蓝藻门的微囊藻属、颤藻属、席藻属以及甲藻门的多甲藻属、挨尔多甲藻等种类；尤其以水绵藻属、直链藻属、颤藻属、多甲藻属占据绝对优势。

浮游动物种类以轮虫类出现频次最高，其所占比例占50.0%以上，其次为原生动物类，大约在25.3%左右，然后桡足类占18.5%，枝角类占6.2%。轮虫类、原生动物类构成了各采样点水体浮游动物的主要组成部分，约为各采样点总浮游动物种类的80%左右。优势种为原生动物中的针棘匣壳虫、急游虫属，轮虫中的疣毛轮虫属、晶囊轮虫属、镜轮虫属，枝角类中的尖额溞属（Alona) 和桡足类中的伪镖水蚤、跨立小剑水蚤，这其中又以晶囊轮虫属为最多。

底栖动物中节肢动物门种类较多，共有24种，约占总物种数的75.0%；环节动物门和软体动物门各3种，均占总物种数的9.38%；线虫动物门和扁形动物门各1种，均占总物种数的3.13%。节肢动物门中，蜉蝣目5科7种，模翅目1科1种，毛翅目5科5种，蜻蜓目1科1种，鞘翅目3科4种，双翅目 5科6种。水生昆虫中的优势类群为蜉蝣目、毛翅目和摇蚊幼虫。有虾蟹类2亚目10种，其中虾类6种，蟹类4种，以日本沼虾、秀丽白虾、粗糙沼虾为优势种。保护区水域洲滩较少，岸线多为悬岩岸线，水位较深。因此，营浅水层栖息的底栖动物生物量较小，尤其是底栖软体动物资源较少。

调查到评价区域共有68种大型水生植物。高等挺水水生植物受水位变化影响大，主要分布在消落区、河汊，在消落区陆生植物常与水生植物交叉出现。高等沉水梢物主要以水鳖科的黑叶轮藻与苦草为主, 眼子菜科和金鱼藻科次之。水生植物不但是草食性鱼类饵料，也是鱼类产卵的卵粘基质，对鱼类产卵繁殖十分重要。

### 2.5.3晒谷滩电站概况

晒谷滩水电站工程坝址位于湖南省邵阳市新邵县酿溪镇与新田铺镇的两柘溪村境内，资水干流中游，两岸均有公路到县城，左岸公路到县城20km，右岸公路到县城4km，对外交通较为便利。晒谷滩水电站于2007年7月建成并蓄水发电，工程以发电为主，兼有灌溉、航运、旅游等综合效益。晒谷滩水电站总装机容量42MW，采用混凝土重力坝，坝顶高程 220m，电站库区蓄水位为207.20m，正常蓄水库容3766万m3，设计洪水位214.87m（50年一遇），校核洪水位219m（500年一遇），总库容18500万m3。晒谷滩水电站坝址上游流域面积14644km2，多年平均流量为374m3/s，多年平均径流量 118亿m3，最枯水流量17.6m3/s。

本项目尾水汇入资江口位于晒谷滩电站大坝上游11.6km处。

## 2.6入河排污口设置方案及规范化要求

### 2.6.1入河排污口设置方案

厂区污水处理工艺为“格栅+调节池+药剂混合池+反应池+沉淀池+厌氧池+好氧池+回流池+清水池”，厂区污水处理站尾水通过110m管道排入渔溪河，排污口设置于新邵县酿溪镇沙湾社区新阳路右侧（原针织厂厂房）西南面40m渔溪河右岸，坐标：E：111°29'4.858"，N：27°17'56.358"，排污口的入河方式为专用专管，排放方式为连续排放。尾水中CODcr、NH3-N、TP等执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。排污口设置的基本情况见表2-8。

表2-8   排污口设置情况表

| 序号 | 名称 | 项目设置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污口位置 | 所在行政区 | 邵阳市新邵县 |
|  |  | 排入水体名称 | 渔溪河 |
|  |  | 水体功能 | 泄洪 |
|  |  | 水质管理目标 | III类 |
|  |  | 经纬度 | E：111°29'4.858"，N：27°17'56.358" |
| 2 | 排污口类型 | 工业排污口 |  |
| 3 | 排污口编码 | FF-430522-0217-GY-00 |  |
| 4 | 排污口性质 | 新建（补办） |  |
| 5 | 排放方式 | 连续排放 |  |
| 6 | 入河方式 | 专管 |  |
| 7 | 入河排污口排污量 | 100m3/d |  |
| 注：排污口编码根据《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）、《中国地表水环境水体代码编码规则》（HJ 932-2017）进行。 |  |  |  |

### 2.6.2入河排污口现状

对照《入河入海排污口监督管理技术指南　整治总则》（HJ 1308—2023）、《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ 1309—2023），并根据现场调查，项目现状入河排污口未设置采样平台，不便于采集样品、计量监测及日常现场检查，不符合规范要求；本入河排污口未通入河道底部，符合规范要求；本入河排污口处有明显的立式标志牌，且标志牌设置在距入河排污口较近处，符合规范要求。目前正在进行入河排污口论证审批手续办理。

### 2.6.3入河排污口管理要求

（1）监测及排污量统计工作须符合《水环境监测规范》（SL219）及《入河排污量统计技术规程》（SL662）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2022）等有关要求，水质检测数据应由具备计量认证资质的检测机构出具，监测内容根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）的要求进行。

（2）污水排放单位需要为入河排污口建立档案，并按要求认真填写有关内容。如：排污单位名称，入河排污口性质及编号，入河排污口地理位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，立标情况，设施运行情况及整改意见等。

（3）规范化入河排污口的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等），生态环境部门应按照有关环境保护设施监督管理规定，加强日常监督管理。排污单位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

（4）及时申请入河排污口设置验收，完善设置管理手续。

（5）排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的专职人员对入河排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

### 2.6.4企业现有入河排污口整改建议

根据《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）》、《入河入海排污口监督管理技术指南　入河排污口规范化建设（HJ 1309—2023）》及排污口目前情况，本排污口设置整改建议：

（1）完善审批登记手续；

（2）设置规范的排污口档案；

（3）设置规范的入河排污口，建设采样平台。

# 第三章 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况

## 3.1水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

### 3.1.1水功能区（水域）管理要求

根据《邵阳市水功能区划》（2016年修编），渔溪河未划定水功能区，主要具有区域泄洪功能，为Ⅲ类水体；渔溪河于资江汇入口位于“邵阳市北塔区何家垸子至新邵县酿溪镇塘口村”水域内，水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（“大洲尾端至新邵县疗养院”），属于IV类水体，下游“新邵县疗养院至球溪码头”河段，为渔业用水区，属于Ⅲ类水体。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，资江水质管理目标为Ⅱ类。

### 3.1.2取水口情况

渔溪河段论证水域内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，渔溪河段主要具有区域泄洪功能，对水质无特殊要求。资江段论证范围内不涉及集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区和集中工业生产取水口。

### 3.1.3排水口现状

渔溪河段论证水域内无现有、在建、拟建的生活、生产排污口。

资江河段论证水域内现有排污口情况见表3-1。

表3-1  资江段论证范围内现有排污口情况一览表

| 序号 | 排污口名称 | 与本排口相对位置 | 废水排放量 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵阳市新邵县大源纸业有限公司生产废水排污口 | 尾水入资江口下游145m | 1300t/d | 39mg/L | 0.84mg/L | 0.16mg/L |
| 2 | 邵阳市新邵德信绝缘纸板有限公司排污口 | 尾水入资江口下游5.4km | 1100t/d | 44mg/L | 0.683mg/L | 0.12mg/L |
| 3 | 新邵县大坪污水处理厂排污口 | 尾水入资江口下游5.54km | 30000t/d | 8mg/L | 0.032mg/L | 0.026mg/L |
| 4 | 湖南广信科技股份有限公司（广信科技园）排污口 | 尾水入资江口下游6.54km | 1400t/d | 52mg/L | 0.418mg/L | 0.12mg/L |

## 3.2水功能区（水域）水质现状评价

### 3.2.1现状监测数据

为了解项目所在区域地表水环境质量，本次论证委托湖南新安检测技术有限公司于2024年6月20日至22日对渔溪河和资江的水质进行了监测。

①监测因子：水温、流量、pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群、溶解氧、色度。

②监测断面：项目共设置4个监测断面。具体情况见下表3-2。

③监测时间：监测一期，连续监测3天。

④评价方法

采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的水质指数法进行评价，计算公示如下：

Si, j=Ci, j/Csj

式中：Si, j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci, j一一第i中污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH值的指数计算公式：

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

⑤评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

⑥监测及评价结果

监测结果及评价见表3-3和表3-4。

表3-2 监测断面布置情况一览表

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| W1 | 排污口上游500m渔溪河断面 |
| W2 | 渔溪河入资江口上游100m渔溪河断面 |
| W3 | 渔溪河入资江上游500m资江断面 |
| W4 | 晒谷滩电站上游150m资江断面 |

表3-3  地表水环境质量现状和评价结果  单位：mg/L， pH无量纲，粪大肠菌群 个/L

| 采样点位 | W1排污口上游500m渔溪河断面 |  |  |  | 渔溪河入资江口上游100m渔溪河断面 |  |  |  | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 浓度范围 | 平均值 | 标准指数 | 达标结果 | 浓度范围 | 平均值 | 标准指数 | 达标 结果 |  |
| 水温（℃） | 16.2-19.4 | / | / | / | 16.8-19.2 | / | / | / |  |
| pH值 | 7.29-7.44 | / | 0.22 | 达标 | 7.32-7.45 | / | 0.225 | 达标 | 6~9 |
| 悬浮物 | 10-12 | 11 | / | / | 10-12 | 11 | / | / | / |
| CODcr | 12-14 | 13 | 0.65 | 达标 | 15-16 | 15.5 | 0.775 | 达标 | 20 |
| BOD5 | 1.8-2.0 | 1.9 | 0.475 | 达标 | 2.4-2.6 | 2.5 | 0.625 | 达标 | 4 |
| 氨氮 | 0.477-0.489 | 0.483 | 0.483 | 达标 | 0.522-0.548 | 0.535 | 0.535 | 达标 | 1.0 |
| 总磷 | 0.10-0.11 | 0.105 | 0.525 | 达标 | 0.11-0.12 | 0.115 | 0.575 | 达标 | 0.2 |
| 石油类 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 达标 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 达标 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.07-0.09 | 0.08 | 0.4 | / | 0.05L | / | / | / | 0.2 |
| 粪大肠菌群 | 1800-2800 | 2300 | 0.23 | 达标 | 2200-4300 | 3250 | 0.325 | 达标 | 10000 |
| 溶解氧 | 6.21-6.31 | 6.26 | 0.799 | 达标 | 6.19-6.35 | 6.27 | 0.797 | 达标 | ≥5 |
| 色度 | 5 | / | / | / | 5-10 | / | / | / | / |
| 注：“检出限+L”表示监测结果低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-4  地表水环境质量标准  单位：mg/L， pH无量纲，粪大肠菌群 个/L

| 采样点位 | W3渔溪河入资江上游500m资江断面 |  |  |  | W4晒谷滩电站上游150m资江断面 |  |  |  | GB 3838-2002Ⅲ 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 浓度范围 | 平均值 | 标准 指数 | 达标结果 | 浓度范围 | 平均值 | 标准指数 | 达标 结果 |  |
| 水温（℃） | 16.8-18.6 | / | / | / | 16.4-19.2 | / | / | / |  |
| pH值 | 7.29-7.32 | / | 0.16 | / | 7.36-7.51 | / | 0.255 | / | 6~9 |
| 悬浮物 | 10-12 | 11 | / | / | 11-13 | 12 | / | / | / |
| CODcr | 15-17 | 16 | 0.8 | 达标 | 14-15 | 14.5 | 0.725 | 达标 | 20 |
| BOD5 | 2.8-3.1 | 2.95 | 0.7375 | 达标 | 2.2-2.4 | 2.3 | 0.575 | 达标 | 4 |
| 氨氮 | 0.572-0.599 | 0.586 | 0.586 | 达标 | 0.530-0.574 | 0.552 | 0.552 | 达标 | 1.0 |
| 总磷 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 达标 | 0.11-0.13 | 0.12 | 0.6 | 达标 | 0.2 |
| 石油类 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 达标 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 达标 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L-0.06 | 0.06 | 0.3 | 达标 | 0.05L | / | / | 达标 | 0.2 |
| 粪大肠菌群 | 2100-3500 | 2800 | 0.28 | 达标 | 1800-4300 | 3050 | 0.305 | 达标 | 10000 |
| 溶解氧 | 6.25-6.32 | 6.29 | 0.79 | 达标 | 6.18-6.63 | 6.41 | 0.78 | 达标 | ≥5 |
| 色度 | 10 | / | / | / | 5-10 | / | / | / | / |
| 注：“L”表示监测结果低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，渔溪河段和资江河段各监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，项目区域地表水环境质量良好。

### 3.2.2区域常规监测断面

本项目尾水排入渔溪河后流经450m后汇入资江。距离本项目最近的控制断面为晒谷滩电站国控断面和柏树省控断面，本评价引用生态环境主管部门公布的2023年1-12月晒谷滩国控断面和柏树省控断面常规监测数据。晒谷滩国控断面位于尾水汇入资江口下游约11.6km，柏树省控断面位于尾水汇入资江口下游约1.8km。监测结果具体如下。

表3-5 柏树断面常规监测数据   单位：mg/L， pH无量纲

| 项目 | 2023.1 | 2023.2 | 2023.3 | 2023.4 | 2023.5 | 2023.6 | 2023.7 | 2023.8 | 2023.9 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 均值 | 标准值（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 11.0 | 10.0 | 17.0 | 18.2 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 26.0 | 28.0 | 24.2 | 23.0 | 16.2 | 21.2 | / |
| pH | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6-9 |
| 溶解氧 | 7.6 | 7.3 | 18.9 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 8.0 | 6.5 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.6 | 2.4 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 4 |
| 化学需氧量 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 11.3 | 15 |
| 五日生化需氧量 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 3 |
| 氨氮 | 0.13 | 0.72 | 0.52 | 0.49 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.19 | 0.20 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.5 |
| 总磷 | 0.030 | 0.060 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.050 | 0.090 | 0.051 | 0.020 | 0.080 | 0.060 | 0.056 | 0.1 |
| 铜 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.00004 | 0.001 | 0.003 | 1.0 |
| 锌 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.027 | 0.006 | 0.017 | 0.003 | 0.006 | 1.0 |
| 氟化物 | 0.167 | 0.123 | 0.163 | 0.132 | 0.132 | 0.191 | 0.193 | 0.196 | 0.206 | 0.190 | 0.179 | 0.175 | 0.171 | 1.0 |
| 硒 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.01 |
| 砷 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0010 | 0.05 |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 |
| 镉 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| 铅 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00004 | 0.00004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| 石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |

表3-6 晒谷滩断面常规监测数据   单位：mg/L， pH无量纲

| 项目 | 2023.1 | 2023.2 | 2023.3 | 2023.4 | 2023.5 | 2023.6 | 2023.7 | 2023.8 | 2023.9 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 均值 | 标准值（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | / | 9.6 | / | 23.3 | / | / | 31.4 | / | / | 25.4 | / | / | 22.4 | / |
| pH | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6-9 |
| 溶解氧 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| 化学需氧量 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 15 |
| 五日生化需氧量 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 3 |
| 氨氮 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.5 |
| 总磷 | 0.028 | 0.036 | 0.036 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.1 |
| 铜 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 1.0 |
| 锌 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 1.0 |
| 氟化物 | 0.149 | 0.138 | 0.138 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.142 | 1.0 |
| 硒 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.01 |
| 砷 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.05 |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00002 | 0.00005 |
| 镉 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00003 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| 铅 | 0.00004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.002 |
| 石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |

根据常规监测断面数据可知，本项目所在区域2023年全年资江晒谷滩电站国控断面可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，柏树省控断面除2、3月份超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其他月份水质控制类别均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

# 第四章 水功能区管理要求及水域纳污能力核算

## 4.1水功能区保护水质管理目标与要求

新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心入河排污口拟设置于渔溪河右岸，尾水排入渔溪河再经450m汇入资江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《邵阳市水功能区划》（2016年修编）、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，渔溪河未划定水功能区和水环境功能区，主要具有区域泄洪功能，为Ⅲ类水体；渔溪河于资江汇入口位于“邵阳市北塔区何家垸子至新邵县酿溪镇塘口村”水域内，水功能一级区划为“资水邵阳开发利用区”，水功能二级区划为“资水邵阳工业用水区”，水环境功能为工业用水区（“大洲尾端至新邵县疗养院”），属于IV类水体，下游“新邵县疗养院至球溪码头”河段，为渔业用水区，属于Ⅲ类水体。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，资江水质管理目标为Ⅱ类。

根据水功能区管理要求，排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护资江段水产种质资源保护区和湿地保育区水资源，项目建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。

## 4.2总量控制

根据“湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知”（湘政办发〔2022〕23号），实行总量控制的主要污染物包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。

结合本工程排污特征，确定的总量控制因子为CODcr、NH3-N、TP。根据本项目废水量和排放标准核算，污染物排放量为CODcr 3t/a、NH3-N 0.45t/a、TP 0.015t/a。

## 4.3水域纳污能力计算

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6 条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按SL348-2006的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。

本项目纳污水体渔溪河未划分水体功能，资江河段属于“资水邵阳开发利用区”。本报告根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010）对该水域的纳污能力进行核算，确保水域纳污能力满足水域要求。

（1）水文时期

本报告选取枯水期渔溪河如、资江计算河段纳污能力。

（2）水域范围

本报告确定的论证范围共计13.05km，包括：渔溪河段——“尾水排口上游500m至尾水汇入资江口共950m长的渔溪河段”；资江段——“渔溪河汇入资江口上游500m至下游晒谷滩电站共计12.1km长的资江段”。本报告计算论证范围内水域的纳污能力。

（3）污染物因子

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本报告确定的污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、总磷。本项目选取CODcr、NH3-N、TP因子进行预测分析。

## 4.4水域纳污能力的计算方式

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s 为大型河段；

——15m3/s＜Q＜150m3/s 为中型河段；

——Q≤15m3/s 为小型河段。

渔溪河流量Q≤15m3/s，属小型河段；资江多年平均流量为383.6m3/s≥150m3/s属大型河流。

（1）模型选择

本报告根据现状河道基本情况、水文特征及取排水情况，选取《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）推荐的河流一维模型对渔溪河纳污能力进行核算，选取二维模型对资江纳污能力进行核算。

①河流一维模型的污染物浓度计算公式为：

x≥0

式中：Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L；

C0——初始断面的污染物浓度，mg/L；

k——污染物综合衰减系数，1/s；

x——沿河段的纵向距离，m；

u——设计流量下河道断面的平均流速，m/s。

河流一维模型的水域纳污能力计算公式为：

式中：Cs——河段控制断面污染物目标管理浓度，mg/L；

M——河段的纳污能力，g/s；

Q——初始断面的入流流量，m3/s；

Qp——废污水排放流量，m3/s。

②河流二维模型的污染物浓度计算公式为：

式中：C（x，y）——计算水域代表点的污染物平均浓度，mg/L；

m——污染物入河速率，g/s；

h——断面水深，m。

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。

用泰勒法求Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2，y——计算点到岸边的横向距离，m；

其他符号意义同前。

河流二维模型的纳污能力核算选用的计算公式为：

M=[Cs−C(x,y)]Q

式中：Cs——水质目标浓度值，mg/L；

C（x,y）——计算水域代表点的污染物平均浓度，mg/L；

Q——初始断面的入流流量，m3/s。

## 4.5各数据及计算参数的确定

（1）水文参数

水文参数见表4-1。

表4-1  河段水文参数一览表

| 核算时期 | 河段 | Q流量（m3/s） | U流速（m/s） | B河宽（m） | H河深（m） | I坡降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 资江 | 93.6 | 0.26 | 180 | 2 | 0.43 |
|  | 渔溪河 | 12.96 | 0.2 | 36 | 1.8 | 0.35 |

（2）核算区域

本报告确定的论证范围共计13.05km，包括：渔溪河段——“尾水排口上游500m至尾水汇入资江口共950m长的渔溪河段”；资江段——“渔溪河汇入资江口上游500m至下游晒谷滩先电站共计12.1km长的资江段”。

（3）污染物排放源强参数

本入河排污口废水排放量100m3/d，废水排放流量为0.001158m³/s。污水中CODcr、NH3-N、TP污染物在正常排放和非正常排放情况下的排放情况列于表4-2。

表4-2  项目尾水污染物排放情况表

| 排放情况 | 废水流量QP （m3/s） | 污染因子 | CODcr | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 0.001158 | 污染物浓度cp（mg/L） | 100 | 15 | 0.5 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.1158 | 0.01737 | 0.000579 |
| 非正常排放 |  | 污染物浓度cp（mg/L） | 300 | 25 | 3 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.3474 | 0.02895 | 0.003474 |

（4）河流本底浓度的确定

渔溪河入河排污口初始断面污染物浓度取排污口上游500m渔溪河断面W1现状监测浓度最大值；渔溪河入资江口上游500m资江断面W3状监测浓度最大值。

表4-3  河流初始浓度值表

| 核算时期 | 项目 | CODcr | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 渔溪河初始浓度C0（mg/L） | 14 | 0.489 | 0.11 |
|  | 资江初始浓度C0（mg/L） | 17 | 0.599 | 0.12 |

（5）污染物降解系数

根据类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，一般河道水质降解系数参考值，III类水体COD水质降解系数在0.1~0.18d-1，NH3-N水质降解系数在0.1~0.15d-1；大江大河水质降解系数参考值，II类水体COD水质降解系数在0.20~0.30d-1，NH3-N水质降解系数在0.20~0.25d-1。

渔溪河为III类水体，参照一般河道，COD、氨氮的k值分别取0.15d-1、0.12d-1；总磷参考氨氮取值为0.12d-1。

资江为大河，参照大江大河，COD、氨氮的k值分别取0.25d-1、0.22d-1；总磷参考氨氮取值为0.22d-1。

（6）地表水预测项目环境质量标准

拟建排污口直接纳污水体未划分水功能区，水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准，间接影响水域资江为“资水邵阳开发利用区”，水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准。《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）水质标准见表4-4。

表4-4  《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）水质分类表

| 序号 | 项目 | CODcr | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB3838—2002 Ⅲ类水质 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 |

## 4.6水域纳污能力核算结果

项目渔溪河和资江河段的污染物浓度见表5-6~5-9。论证范围内渔溪河和资江纳污能力计算结果见表4-5。

表4-5  纳污能力计算表

| 河段 | 因子 | 最低纳污能力t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾水汇入资江口渔溪河段（长度约450m） | COD | 2471.690 | / |
|  | 氨氮 | 208.964 | / |
|  | 总磷 | 36.913 | / |
| 渔溪河汇入资江口至下游晒谷滩电站（长度约11.6m） | COD | 8850.817 | / |
|  | 氨氮 | 1182.976 | / |
|  | 总磷 | 236.119 | / |

不管是一维模型还是二维模型，计算出的容量值总是偏大。其原因是：在模型中是以控制断面规划的水质浓度控制目标计算，也即当污染物以容量的排放量排入河流时，控制断面水质浓度正好达标，意味着控制断面到排污口这一河段的水质均超标，与功能区水质管理不符。因此应对模型进行修正。

修正方法：W修正=α×W；

式中：α为修正系数，取值为0~1，渔溪河计算河段宽度为小于50m，资江河段宽度在100~200m之间，因此渔溪河修正系数a取0.8，资江取0.6，修正系数详见下表。

表4-6  地表水环境容量计算修正系数

| 河段宽度（m） | 200m以上 | 100~200m | 50~1000m | 小于50m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数α | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |

模型修正结果如下表所示：

表4-7  纳污能力修正结果

| 河流 | COD(t/a) | NH3-N(t/a) | TP(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 渔溪河 | 1977.352 | 167.171 | 29.530 |
| 资江 | 5310.490 | 709.785 | 141.671 |

根据项目污水处理设施的设计规模，以及污水处理设施进、出口水质标准，计算污水处理设施尾水排放污染物的入河量。本次计算选用两种污水排放模式进行计算：一种是污染物正常排放模式，即污水经污水处理设施处理达标排放；另一种是污染物事故排放模式，即污水未经任何处理直接排放，污水排放浓度与进口水质标准一致。计算结果以及与论证河段剩余纳污能力比较情况如表4-8所示。

表4-8  排污口污染物入河量计算表

| 污染物名称 |  | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度(mg/L) | 正常排放模式 | 100 | 15 | 0.5 |
|  | 事故排放模式 | 300 | 25 | 3 |
| 污水处理排放量(m3/d) |  | 100 |  |  |
| 排放总量 (t/a) | 正常排放模式 | 3 | 0.45 | 0.015 |
| 1 | 事故排放模式 | 9 | 0.75 | 0.09 |
| 论证河段渔溪河剩余纳污能力(t/a) |  | 1977.352 | 167.171 | 29.530 |
| 论证河段资江剩余纳污能力(t/a) |  | 5310.490 | 709.785 | 141.671 |

由上表可知，本排污口在污染物正常排放和非正常排放模式下主要污染物的入河排放量均低于论证河段剩余纳污能力，满足水功能区纳污能力管理要求；事故排放模式下污染物排放量明显增加，因此需要对事故排放加以防范，杜绝该类事故发生。

据调查，论证范围内渔溪河段无现有、在建、拟建的生产排污口，周边以旱土荒地为主，农业面源污染少且集中在平、丰水期产生，因此，不考虑农业面源污染对渔溪河枯水期纳污能力的影响。下游论证范围资江水域现有4个企业废水排放口，具体见表3-1，按照污水排放浓度进行核算，下游4个企业COD排放量为139.17t/a，NH3-N排放量为1.079t/a，TP排放量为0.437t/a，资江尚有充足的纳污能力容纳下游污染源。农业面源污染集中在平、丰水期产生，因此，不考虑农业面源污染对资江枯水期纳污能力的影响。

# 第五章 对受纳水体的水功能影响分析

## 5.1营运期地表水环境影响分析

### 5.1.1入河排污口设置影响范围

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），建设项目退水影响分析必须遵循论证范围内水功能区管理的规定，满足水功能保护的要求。根据本项目污水排放情况，结合纳污水域水环境特点，设置入河排污口影响范围为本入河排污口上游500m至尾水汇入资江口共950m长的渔溪河段和渔溪河汇入资江口上游500m至下游晒谷滩电站共计12.1km长的资江段。

### 5.1.2尾水排放对水体水质的影响预测

1、预测因子

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，项目入河排污口下游涉及水产种质资源保护区，渔业水域应满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）中非离子氨的相关要求，保护鱼类水生态。故本报告确定的污染物预测因子选择COD、NH3-N、非离子氨、TP。

2、预测内容

本评价主要预测项目建成后尾水正常排放和事故排放两种情况对渔溪河及资江水质的影响。两种情况选取枯水期为评价时期。

3、背景值选取

渔溪河污染物背景浓度取排污口上游500m渔溪河断面W1实测数据的最大值；资江污染物背景浓度取渔溪河入资江上游500m资江断面W3实测数据的最大值。水中非离子氨浓度参照“氨的水溶液中非离子氨的百分比”取1.8%。

表5-1  河流本底浓度值表

| 项目 | CODcr | NH3-N | TP | 非离子氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渔溪河背景浓度（mg/L） | 14 | 0.489 | 0.11 | 0.008802 |
| 资江背景浓度C0（mg/L） | 17 | 0.599 | 0.12 | 0.010782 |

4、标准限值

拟建排污口直接纳污水体未划分水功能区，间接影响水域资江为“资水邵阳开发利用区”，水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准，非离子氨的达标分析需满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）的限值要求。水质标准见表5-2。

表5-2  水质标准表  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | CODcr | NH3-N | TP | 非离子氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB3838—2002 Ⅲ类水质 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | / |
| 2 | 《渔业水质标准》（GB11607-1989） | / | / | / | ≤0.02 |

5、预测范围

渔溪河预测范围：项目排污口至渔溪河于入资江汇入口处，长约450m；

资江预测范围：渔溪河入资江口至下游晒谷滩电站，长约11.6km，覆盖渔溪河于资江汇入口下游400m的资江段水产种质资源保护区。

本报告选取渔溪河于资江汇入口下游400m处的水产种质资源保护区起点、资江汇入口下游1.2km新阳越冬场、3.6km处的资码街索饵场为关心断面。

6、预测河段水文参数

表5-3   预测河段枯水期水文参数

| 河段 | Q流量 （m3/s） | U流速 （m/s） | B河宽 （m） | H河深 （m） | I坡降 （‰） | Ey横向扩散系数 （m2/s） | Ex纵向扩散系数 （m2/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资江 | 93.6 | 0.26 | 180 | 2 | 0.43 | 0.11806 | 1.0888 |
| 渔溪河 | 12.96 | 0.2 | 36 | 1.8 | 0.35 | 0.02659 | 0.8387 |

7、水污染物排放源强

本入河排污口废水排放量100m3/d，废水排放流量为0.001158m³/s。污水中CODcr、NH3-N、TP、非离子氨在正常排放、非正常排放情况下的排放参数列于表5-4。

表5-4	  项目尾水污染物排放情况表

| 排放情况 | 废水流量QP（m3/s） | 污染因子 | CODcr | NH3-N | TP | 非离子氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 0.001158 | 污染物浓度cp（mg/L） | 100 | 15 | 0.5 | 0.27 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.1158 | 0.01737 | 0.000579 | 0.000313 |
| 非正常排放 |  | 污染物浓度cp（mg/L） | 300 | 25 | 3 | 0.45 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.3474 | 0.02895 | 0.003474 | 0.000522 |

8、预测模型

环评根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目尾水排入渔溪河再汇入资江。

渔溪河宽深比小，尾水排入后在横向及垂向即均匀混合，主要考虑在纵向存在自然衰减和支流汇入稀释削减。在渔溪河段采用纵向一维数学模型中的解析方法——连续稳定排放模型对废水中非持久性污染物衰减情况进行预测。

资江段宽深比较大，采用平面二维数学模型中的解析方法——连续稳定排放模型对废水中非持久性污染物衰减情况进行预测。预测模型的数学表达式如下：

（1）纵向一维数学模型——连续稳定排放解析解公式根据α和Pe判别：

k——污染物综合衰减系数，1/s；根据类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，一般河道水质降解系数参考值，III类水体COD水质降解系数在0.1~0.18d-1，NH3-N水质降解系数在0.1~0.15d-1。

渔溪河为III类水体，参照一般河道，COD、氨氮的k值分别取0.15d-1（1.74×10-6 S-1）、0.12d-1（1.39×10-6 S-1）；总磷、非离子氨参考氨氮取值为0.12d-1（1.39×10-6 S-1）。

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s。用爱尔德法求Ex=5.93H（gHI）1/2。

经计算，本项目α、Pe值如下：

表5-5   α、Pe计算结果表

| 项目 |  |  | COD | NH3-N | TP | 非离子氨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渔溪河 | 枯水期 | α值 | 3.65×10-5 | 2.91×10-5 | 2.91×10-5 | 2.91×10-5 |
|  |  | Pe值 | 8.5847 |  |  |  |

根据计算结果，α＜0.027，Pe≥1，适用对流降解模型：

C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m3/s；

（2）平面二维数学模型——连续稳定排放模型：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s；

k——污染物综合衰减系数，1/s；根据类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，资江为大河，参照大江大河，COD、氨氮的k值分别取0.25d-1（2.89×10-6 S-1）、0.22d-1（2.55×10-6 S-1）； 总磷、非离子氨参考氨氮取值为0.22d-1（2.55×10-6 S-1）。

9、预测结果

（1）河流排放口初始断面混合浓度计算结果见表5-6，污染物在渔溪河和资江段的衰减预测结果见表5-7~表5-9。

表5-6  河流排放口初始断面混合浓度计算结果表  单位：mg/L

| 污染物 | 正常排放 | 非正常排放 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | 14.00768357 | 14.02555235 |
| 氨氮 | 0.490296469 | 0.491189908 |
| TP | 0.110034844 | 0.110258204 |
| 非离子氨 | 0.008825336 | 0.008841418 |

表5-7 渔溪河枯水期污染物预测浓度值  单位：mg/L

| 正 常 排 放 | X | 预测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODCr | 氨氮 | TP | 非离子氨 |
|  | 1 | 14.0075617 | 0.490293061 | 0.110034079 | 0.008825275 |
|  | 10 | 14.00646495 | 0.490262395 | 0.110027197 | 0.008824723 |
|  | 20 | 14.00524645 | 0.490228323 | 0.11001955 | 0.008824109 |
|  | 30 | 14.00402804 | 0.490194253 | 0.110011904 | 0.008823496 |
|  | 40 | 14.00280974 | 0.490160186 | 0.110004259 | 0.008822883 |
|  | 50 | 14.00159155 | 0.490126121 | 0.109996614 | 0.00882227 |
|  | 100 | 13.99550218 | 0.489955831 | 0.109958396 | 0.008819205 |
|  | 200 | 13.98333139 | 0.48961543 | 0.109882002 | 0.008813077 |
|  | 300 | 13.97117119 | 0.489275266 | 0.10980566 | 0.008806954 |
|  | 400 | 13.95902155 | 0.488935338 | 0.109729372 | 0.008800836 |
|  | 450 | 13.9529507 | 0.488765462 | 0.109691248 | 0.008797778 |
| 非 正 常 排 放 | 1 | 14.02543033 | 0.491186494 | 0.110257438 | 0.008841357 |
|  | 10 | 14.02433218 | 0.491155771 | 0.110250541 | 0.008840804 |
|  | 20 | 14.02311212 | 0.491121637 | 0.110242879 | 0.008840189 |
|  | 30 | 14.02189216 | 0.491087506 | 0.110235218 | 0.008839575 |
|  | 40 | 14.02067231 | 0.491053376 | 0.110227556 | 0.00883896 |
|  | 50 | 14.01945256 | 0.491019249 | 0.110219896 | 0.008838346 |
|  | 100 | 14.01335543 | 0.49084865 | 0.110181601 | 0.008835275 |
|  | 200 | 14.00116911 | 0.490507628 | 0.110105052 | 0.008829137 |
|  | 3000 | 13.98899339 | 0.490166844 | 0.110028555 | 0.008823003 |
|  | 400 | 13.97682826 | 0.489826296 | 0.109952112 | 0.008816873 |
|  | 450 | 13.97074966 | 0.489656111 | 0.10991391 | 0.00881381 |

表5-8 废水正常排放，资江枯水期污染物预测浓度值  单位：mg/L

| 正 常 排 放 | 因子 | X\c/Y | 1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODCr | 1 | 17.10751085 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 10 | 17.05579643 | 17.00023957 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 20 | 17.04055072 | 17.00265712 | 17.00000069 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 30 | 17.03341103 | 17.0054304 | 17.00002207 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 40 | 17.02906463 | 17.00743997 | 17.00011975 | 17.00000012 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 50 | 17.02606496 | 17.00876239 | 17.00032209 | 17.00000131 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 60 | 17.023835 | 17.00960918 | 17.00061255 | 17.00000623 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 70 | 17.02209341 | 17.01014134 | 17.00095795 | 17.00001877 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 80 | 17.02068452 | 17.01046523 | 17.00132768 | 17.00004253 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 90 | 17.0195143 | 17.01064961 | 17.00169944 | 17.00007979 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 100 | 17.01852216 | 17.01073926 | 17.00205897 | 17.00013125 | 17.00000002 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 200 | 17.01311866 | 17.0099892 | 17.00437389 | 17.00110433 | 17.0000135 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 300 | 17.01070927 | 17.00893005 | 17.00514927 | 17.00205699 | 17.00010914 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 400 | 17.00926844 | 17.00808775 | 17.00535175 | 17.00268912 | 17.00029729 | 17.00000001 | 17 | 17 |
|  |  | 500 | 17.00828302 | 17.00742754 | 17.00533802 | 17.00307802 | 17.0005286 | 17.00000014 | 17 | 17 |
|  |  | 1000 | 17.00582773 | 17.00551858 | 17.00467837 | 17.00355255 | 17.0014722 | 17.00002369 | 17.00000002 | 17 |
|  |  | 1200 | 17.00530863 | 17.0050729 | 17.00442058 | 17.0035144 | 17.00168671 | 17.00005403 | 17.00000017 | 17 |
|  |  | 3600 | 17.00298517 | 17.00294032 | 17.00280846 | 17.00260171 | 17.00203699 | 17.00064691 | 17.00009563 | 17.00002104 |
|  |  | 5000 | 17.002494 | 17.00246696 | 17.0023868 | 17.00225894 | 17.00189404 | 17.00082933 | 17.00020939 | 17.00007039 |
|  |  | 10000 | 17.00166828 | 17.00165921 | 17.00163203 | 17.00158771 | 17.00145383 | 17.00096202 | 17.00048339 | 17.00028027 |
|  |  | 11600 | 17.00152166 | 17.00151453 | 17.00149312 | 17.0014581 | 17.00135147 | 17.0009467 | 17.00052306 | 17.00032695 |
|  | 氨氮 | 1 | 0.615126649 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 10 | 0.607369575 | 0.599035936 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 20 | 0.605082767 | 0.599398579 | 0.599000103 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 30 | 0.604011851 | 0.599814592 | 0.59900331 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 40 | 0.603359922 | 0.600116054 | 0.599017963 | 0.599000018 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 50 | 0.602909999 | 0.600314444 | 0.599048316 | 0.599000196 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 60 | 0.602575531 | 0.60044149 | 0.59909189 | 0.599000935 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 70 | 0.602314315 | 0.60052134 | 0.599143706 | 0.599002816 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 80 | 0.602103003 | 0.600569949 | 0.599199172 | 0.59900638 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 90 | 0.60192749 | 0.60059763 | 0.599254946 | 0.599011969 | 0.599000001 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 100 | 0.601778688 | 0.6006111 | 0.599308885 | 0.59901969 | 0.599000003 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 200 | 0.600968314 | 0.600498773 | 0.599656256 | 0.599165692 | 0.599002025 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 300 | 0.60060702 | 0.600340033 | 0.599772693 | 0.599308669 | 0.599016378 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 400 | 0.600390994 | 0.600213797 | 0.599803183 | 0.599403579 | 0.599044616 | 0.599000001 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 500 | 0.600243266 | 0.60011486 | 0.599801227 | 0.599462005 | 0.599079341 | 0.599000021 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 1000 | 0.599875303 | 0.59982887 | 0.599702674 | 0.59953358 | 0.599221119 | 0.599003559 | 0.599000004 | 0.599 |
|  |  | 1200 | 0.599797546 | 0.59976213 | 0.599664128 | 0.599527987 | 0.599253403 | 0.599008117 | 0.599000026 | 0.599 |
|  |  | 3600 | 0.599449889 | 0.599443129 | 0.599423257 | 0.599392098 | 0.59930699 | 0.599097495 | 0.599014413 | 0.599003171 |
|  |  | 5000 | 0.599376554 | 0.599372471 | 0.599360368 | 0.599341063 | 0.59928597 | 0.599125215 | 0.599031615 | 0.599010628 |
|  |  | 10000 | 0.599253535 | 0.599252157 | 0.599248027 | 0.599241292 | 0.599220946 | 0.599146202 | 0.599073463 | 0.599042594 |
|  |  | 11600 | 0.599231738 | 0.599230652 | 0.599227391 | 0.599222058 | 0.599205819 | 0.599144175 | 0.599079658 | 0.599049792 |
|  | TP | 1 | 0.120537555 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 10 | 0.120278986 | 0.120001198 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 20 | 0.120202759 | 0.120013286 | 0.120000003 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 30 | 0.120167062 | 0.120027153 | 0.12000011 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 40 | 0.120145331 | 0.120037202 | 0.120000599 | 0.120000001 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 50 | 0.120130333 | 0.120043815 | 0.120001611 | 0.120000007 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 60 | 0.120119184 | 0.12004805 | 0.120003063 | 0.120000031 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 70 | 0.120110477 | 0.120050711 | 0.12000479 | 0.120000094 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 80 | 0.120103433 | 0.120052332 | 0.120006639 | 0.120000213 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 90 | 0.120097583 | 0.120053254 | 0.120008498 | 0.120000399 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 100 | 0.120092623 | 0.120053703 | 0.120010296 | 0.120000656 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 200 | 0.12006561 | 0.120049959 | 0.120021875 | 0.120005523 | 0.120000068 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 300 | 0.120053567 | 0.120044668 | 0.120025756 | 0.120010289 | 0.120000546 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 400 | 0.120046366 | 0.12004046 | 0.120026773 | 0.120013453 | 0.120001487 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 500 | 0.120041442 | 0.120037162 | 0.120026708 | 0.1200154 | 0.120002645 | 0.120000001 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 1000 | 0.120029177 | 0.120027629 | 0.120023422 | 0.120017786 | 0.120007371 | 0.120000119 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 1200 | 0.120026585 | 0.120025404 | 0.120022138 | 0.1200176 | 0.120008447 | 0.120000271 | 0.120000001 | 0.12 |
|  |  | 3600 | 0.120014996 | 0.120014771 | 0.120014109 | 0.12001307 | 0.120010233 | 0.12000325 | 0.12000048 | 0.120000106 |
|  |  | 5000 | 0.120012552 | 0.120012416 | 0.120012012 | 0.120011369 | 0.120009532 | 0.120004174 | 0.120001054 | 0.120000354 |
|  |  | 10000 | 0.120008451 | 0.120008405 | 0.120008268 | 0.120008043 | 0.120007365 | 0.120004873 | 0.120002449 | 0.12000142 |
|  |  | 11600 | 0.120007725 | 0.120007688 | 0.12000758 | 0.120007402 | 0.120006861 | 0.120004806 | 0.120002655 | 0.12000166 |
|  | 非离子氨 | 1 | 0.011072595 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 10 | 0.010932816 | 0.010782648 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 20 | 0.010891609 | 0.010789182 | 0.010782002 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 30 | 0.010872311 | 0.010796679 | 0.01078206 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 40 | 0.010860564 | 0.010802111 | 0.010782324 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 50 | 0.010852457 | 0.010805686 | 0.010782871 | 0.010782004 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 60 | 0.01084643 | 0.010807975 | 0.010783656 | 0.010782017 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 70 | 0.010841723 | 0.010809414 | 0.01078459 | 0.010782051 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 80 | 0.010837915 | 0.01081029 | 0.010785589 | 0.010782115 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 90 | 0.010834752 | 0.010810789 | 0.010786594 | 0.010782216 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 100 | 0.010832071 | 0.010811031 | 0.010787566 | 0.010782355 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 200 | 0.010817468 | 0.010809007 | 0.010793825 | 0.010784986 | 0.010782036 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 300 | 0.010810958 | 0.010806147 | 0.010795924 | 0.010787562 | 0.010782295 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 400 | 0.010807065 | 0.010803872 | 0.010796473 | 0.010789272 | 0.010782804 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 500 | 0.010804403 | 0.010802089 | 0.010796438 | 0.010790325 | 0.01078343 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 1000 | 0.010797773 | 0.010796936 | 0.010794662 | 0.010791615 | 0.010785984 | 0.010782064 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 1200 | 0.010796371 | 0.010795733 | 0.010793967 | 0.010791514 | 0.010786566 | 0.010782146 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 3600 | 0.010790107 | 0.010789985 | 0.010789627 | 0.010789065 | 0.010787532 | 0.010783757 | 0.01078226 | 0.010782057 |
|  |  | 5000 | 0.010788785 | 0.010788712 | 0.010788494 | 0.010788146 | 0.010787153 | 0.010784256 | 0.01078257 | 0.010782192 |
|  |  | 10000 | 0.010786569 | 0.010786544 | 0.010786469 | 0.010786348 | 0.010785981 | 0.010784635 | 0.010783324 | 0.010782768 |
|  |  | 11600 | 0.010786176 | 0.010786156 | 0.010786097 | 0.010786001 | 0.010785709 | 0.010784598 | 0.010783435 | 0.010782897 |

表5-9  废水非正常排放，资江枯水期污染物预测浓度值  单位：mg/L

| 非正 常 排 放 | 因子 | X\c/Y | 1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODCr | 1 | 17.32253256 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 10 | 17.1673893 | 17.00071871 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 20 | 17.12165217 | 17.00797137 | 17.00000206 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 30 | 17.10023308 | 17.01629121 | 17.0000662 | 17.00000001 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 40 | 17.08719388 | 17.02231992 | 17.00035924 | 17.00000037 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 50 | 17.07819487 | 17.02628716 | 17.00096626 | 17.00000393 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 60 | 17.071505 | 17.02882753 | 17.00183766 | 17.00001869 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 70 | 17.06628024 | 17.03042401 | 17.00287386 | 17.00005631 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 80 | 17.06205357 | 17.03139569 | 17.00398303 | 17.00012758 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 90 | 17.05854291 | 17.03194884 | 17.00509832 | 17.00023936 | 17.00000001 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 100 | 17.05556649 | 17.03221778 | 17.0061769 | 17.00039376 | 17.00000006 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 200 | 17.03935599 | 17.02996761 | 17.01312168 | 17.00331298 | 17.00004049 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 300 | 17.0321278 | 17.02679015 | 17.0154478 | 17.00617096 | 17.00032742 | 17 | 17 | 17 |
|  |  | 400 | 17.02780533 | 17.02426324 | 17.01605526 | 17.00806737 | 17.00089186 | 17.00000003 | 17 | 17 |
|  |  | 500 | 17.02484906 | 17.02228263 | 17.01601406 | 17.00923407 | 17.00158579 | 17.00000041 | 17 | 17 |
|  |  | 1000 | 17.01748318 | 17.01655574 | 17.01403512 | 17.01065766 | 17.0044166 | 17.00007108 | 17.00000007 | 17 |
|  |  | 1200 | 17.0159259 | 17.0152187 | 17.01326174 | 17.01054319 | 17.00506012 | 17.00016208 | 17.00000052 | 17.00000001 |
|  |  | 3600 | 17.00895552 | 17.00882095 | 17.00842538 | 17.00780513 | 17.00611096 | 17.00194074 | 17.0002869 | 17.00006312 |
|  |  | 5000 | 17.00748199 | 17.00740087 | 17.00716039 | 17.00677681 | 17.00568213 | 17.00248799 | 17.00062817 | 17.00021117 |
|  |  | 10000 | 17.00500483 | 17.00497763 | 17.00489609 | 17.00476314 | 17.0043615 | 17.00288606 | 17.00145017 | 17.00084082 |
|  |  | 11600 | 17.00456499 | 17.00454359 | 17.00447935 | 17.0043743 | 17.00405442 | 17.00284009 | 17.00156918 | 17.00098086 |
|  | 氨氮 | 1 | 0.625877748 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 10 | 0.612949291 | 0.599059893 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 20 | 0.609137946 | 0.599664298 | 0.599000172 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 30 | 0.607353085 | 0.600357654 | 0.599005517 | 0.599000001 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 40 | 0.606266537 | 0.600860091 | 0.599029938 | 0.599000031 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 50 | 0.605516666 | 0.601190739 | 0.599080527 | 0.599000327 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 60 | 0.604959218 | 0.601402483 | 0.59915315 | 0.599001558 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 70 | 0.604523859 | 0.601535566 | 0.59923951 | 0.599004693 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 80 | 0.604171672 | 0.601616582 | 0.599331954 | 0.599010633 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 90 | 0.60387915 | 0.601662717 | 0.59942491 | 0.599019949 | 0.599000001 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 100 | 0.603631147 | 0.601685166 | 0.599514809 | 0.599032817 | 0.599000005 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 200 | 0.602280523 | 0.601497954 | 0.600093759 | 0.599276154 | 0.599003375 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 300 | 0.601678367 | 0.601233389 | 0.600287822 | 0.599514448 | 0.599027296 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 400 | 0.601318323 | 0.601022994 | 0.600338639 | 0.599672632 | 0.599074361 | 0.599000002 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 500 | 0.601072109 | 0.6008581 | 0.600335378 | 0.599770009 | 0.599132236 | 0.599000034 | 0.599 | 0.599 |
|  |  | 1000 | 0.600458838 | 0.60038145 | 0.600171124 | 0.599889301 | 0.599368532 | 0.599005931 | 0.599000006 | 0.599 |
|  |  | 1200 | 0.600329243 | 0.600270217 | 0.600106881 | 0.599879979 | 0.599422339 | 0.599013528 | 0.599000044 | 0.599 |
|  |  | 3600 | 0.599749815 | 0.599738548 | 0.599705428 | 0.599653497 | 0.59951165 | 0.599162491 | 0.599024021 | 0.599005285 |
|  |  | 5000 | 0.599627589 | 0.599620785 | 0.599600613 | 0.599568439 | 0.599476617 | 0.599208692 | 0.599052691 | 0.599017713 |
|  |  | 10000 | 0.599422559 | 0.599420262 | 0.599413378 | 0.599402153 | 0.599368243 | 0.59924367 | 0.599122438 | 0.59907099 |
|  |  | 11600 | 0.599386231 | 0.59938442 | 0.599378985 | 0.599370097 | 0.599343032 | 0.599240292 | 0.599132764 | 0.599082987 |
|  | TP | 1 | 0.12322533 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 10 | 0.121673915 | 0.120007187 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 20 | 0.121216553 | 0.120079716 | 0.120000021 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 30 | 0.12100237 | 0.120162918 | 0.120000662 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 40 | 0.120871984 | 0.120223211 | 0.120003593 | 0.120000004 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 50 | 0.120782 | 0.120262889 | 0.120009663 | 0.120000039 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 60 | 0.120715106 | 0.120288298 | 0.120018378 | 0.120000187 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 70 | 0.120662863 | 0.120304268 | 0.120028741 | 0.120000563 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 80 | 0.120620601 | 0.12031399 | 0.120039834 | 0.120001276 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 90 | 0.120585498 | 0.120319526 | 0.120050989 | 0.120002394 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 100 | 0.120555738 | 0.12032222 | 0.120061777 | 0.120003938 | 0.120000001 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 200 | 0.120393663 | 0.120299755 | 0.120131251 | 0.120033138 | 0.120000405 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 300 | 0.120321404 | 0.120268007 | 0.120154539 | 0.120061734 | 0.120003276 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 400 | 0.120278199 | 0.120242759 | 0.120160637 | 0.120080716 | 0.120008923 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 500 | 0.120248653 | 0.120222972 | 0.120160245 | 0.120092401 | 0.120015868 | 0.120000004 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 1000 | 0.120175061 | 0.120165774 | 0.120140535 | 0.120106716 | 0.120044224 | 0.120000712 | 0.120000001 | 0.12 |
|  |  | 1200 | 0.120159509 | 0.120152426 | 0.120132826 | 0.120105597 | 0.120050681 | 0.120001623 | 0.120000005 | 0.12 |
|  |  | 3600 | 0.120089978 | 0.120088626 | 0.120084651 | 0.12007842 | 0.120061398 | 0.120019499 | 0.120002883 | 0.120000634 |
|  |  | 5000 | 0.120075311 | 0.120074494 | 0.120072074 | 0.120068213 | 0.120057194 | 0.120025043 | 0.120006323 | 0.120002126 |
|  |  | 10000 | 0.120050707 | 0.120050431 | 0.120049605 | 0.120048258 | 0.120044189 | 0.12002924 | 0.120014693 | 0.120008519 |
|  |  | 11600 | 0.120046348 | 0.12004613 | 0.120045478 | 0.120044412 | 0.120041164 | 0.120028835 | 0.120015932 | 0.120009958 |
|  | 非离子氨 | 1 | 0.011266635 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 10 | 0.011033521 | 0.01078308 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 20 | 0.010964798 | 0.010793978 | 0.010782003 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 30 | 0.010932615 | 0.01080648 | 0.010782099 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 40 | 0.010913024 | 0.010815539 | 0.01078254 | 0.010782001 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 50 | 0.010899503 | 0.010821501 | 0.010783452 | 0.010782006 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 60 | 0.010889451 | 0.010825319 | 0.010784761 | 0.010782028 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 70 | 0.010881601 | 0.010827719 | 0.010786319 | 0.010782085 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 80 | 0.010875251 | 0.01082918 | 0.010787985 | 0.010782192 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 90 | 0.010869976 | 0.010830012 | 0.010789662 | 0.01078236 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 100 | 0.010865505 | 0.010830416 | 0.010791283 | 0.010782592 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 200 | 0.010841151 | 0.010827041 | 0.010801722 | 0.010786979 | 0.010782061 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 300 | 0.010830294 | 0.01082227 | 0.010805221 | 0.010791276 | 0.010782492 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 400 | 0.010823802 | 0.010818477 | 0.010806137 | 0.010794128 | 0.010783341 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 500 | 0.010819362 | 0.010815504 | 0.010806078 | 0.010795884 | 0.010784384 | 0.010782001 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 1000 | 0.010808304 | 0.010806909 | 0.010803117 | 0.010798035 | 0.010788645 | 0.010782107 | 0.010782 | 0.010782 |
|  |  | 1200 | 0.010805968 | 0.010804903 | 0.010801958 | 0.010797867 | 0.010789615 | 0.010782244 | 0.010782001 | 0.010782 |
|  |  | 3600 | 0.01079552 | 0.010795317 | 0.01079472 | 0.010793783 | 0.010791226 | 0.01078493 | 0.010782433 | 0.010782095 |
|  |  | 5000 | 0.010793316 | 0.010793193 | 0.01079283 | 0.01079225 | 0.010790594 | 0.010785763 | 0.01078295 | 0.010782319 |
|  |  | 10000 | 0.010789619 | 0.010789578 | 0.010789454 | 0.010789251 | 0.01078864 | 0.010786394 | 0.010784208 | 0.01078328 |
|  |  | 11600 | 0.010788964 | 0.010788932 | 0.010788834 | 0.010788673 | 0.010788185 | 0.010786333 | 0.010784394 | 0.010783496 |

（2）预测结果分析

根据表5-6~5-7预测结果可知，枯水期尾水排入渔溪河时，CODcr、NH3-N、TP预测浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）。

根据表5-8~5-9预测结果可知，枯水期尾水汇入资江时，在资江段评价范围内，CODcr、NH3-N、TP预测浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全容量的限值要求，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）。

（3）关心断面预测结果分析

渔溪河于资江汇入口下游主要考虑尾水对三个关心断面的影响，包括渔溪河于资江汇入口下游400m处的水产种质资源保护区起点、资江汇入口下游1.2km新阳越冬场、3.6km处的资码街索饵场为关心断面。根据预测结果可知，项目尾水正常排放时，关心断面的CODcr、NH3-N、TP预测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度满足《渔业水质标准》（GB11607-1989），且各污染因子预测浓度基本接近预测选取的本底浓度，由此可知，项目尾水进入该水域，不会明显增加水体污染物浓度，对水域水质及鱼类生境质量、鱼类种群结构、繁殖活动等影响小。

## 5.2对水域水质影响分析

根据设计要求，尾水中CODcr、NH3-N、TP、TN执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。

根据预测结果，项目尾水排放量较小，CODcr、NH3-N、TP、非离子氨均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）。枯水期尾水正常汇入资江时，在资江段评价范围内，CODcr、NH3-N、TP预测浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全容量的限值要求，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）。

渔溪河于资江汇入口下游主要考虑尾水对三个关心断面的影响，包括渔溪河于资江汇入口下游400m处的水产种质资源保护区起点、资江汇入口下游1.2km新阳越冬场、3.6km处的资码街索饵场为关心断面。根据预测结果可知，由于项目废水排放量较小，项目尾水正常排放和非正常排放情况下，关心断面的CODcr、NH3-N、TP预测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度满足《渔业水质标准》（GB11607-1989），且各污染因子预测浓度基本接近预测选取的本底浓度，由此可知，项目尾水进入该水域，不会明显增加水体污染物浓度，对水域水质及鱼类生境质量、鱼类种群结构、繁殖活动等影响小。

由上述结论可知，尾水达标排放，直接纳污水体和间接影响水域的水污染物仍能满足相应的水质标准，影响可接受。

## 5.3对水生态影响的分析

### 5.3.1对渔溪河段水生态影响的分析

据调查，渔溪河鱼类资源少，水生植物为当地常见，小溪水生生态相对简单，本工程尾水排放量较小，尾水排入水体后，对水体影响较小。

### 5.3.2对资江段水产种质资源保护区水生态影响的分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十条，禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。本入河排污口位于渔溪河右岸，尾水入渔溪河后再经450m汇入资江，汇入口下游400m为资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区核心区。本排污口不在水产种质资源保护区内。

资水新邵段沙塘鳢、黄尾鲴国家级水产种质资源保护区内主要保护对象为沙塘鳢、黄尾鲴，同时对翘嘴鲌、斑鳜、细鳞斜颌鲴、银鲴、黄颡鱼等鱼类，特别保护期为4月1日－6月30日（繁殖期）。

运营期的影响主要是富含COD、总磷、总氮、氨氮的尾水排入保护区内，根据废污水性质，在COD、总氮、氨氮、总磷这几个指标中，对鱼卵孵化和仔稚鱼早期发育毒性最大的是氨氮。黄杰斯研究了氨氮对花鲈孵化的影响，指出氨氮浓度对花鲈幼鱼的耗氧率、排氨率有显著影响。鲁增辉研究了氨氮对稀有鮈鲫胚胎和卵黄囊期仔鱼的毒性效应，低剂量的氨氮溶液暴露能引起仔鱼的死亡、心率减缓和心律不齐、未形成功能性的鳔、体长体重降低以及心包、卵黄囊水肿等多种毒性效应。彭俊的研究指出罗非鱼随着氨氮与亚硝酸盐浓度的升高，孵化率与仔鱼活力随之降低，生长速度减缓。有实验证明，非离子氨浓度在0.2～2mg/L范围内对某些淡水水生生物是有毒的。总氨浓度为0.27 mg/L时，会造成鱼类鳃增生并对肝及血液造成病理学影响。李波的研究表明氨氮对黄颡鱼具有毒性、胁迫生长摄食等影响，在高溶氧（10.77±0.4mg/L）条件下，非离子氨和亚硝酸盐对黄颡鱼的96hLC50分别为0.74mg/L和137.69mg/L；在中等溶氧（6.89±0.33mg/L）条件下，96hLC50分别为0.54mg/L和97.18mg/L；在低等溶氧（3.45±0.54mg/L）条件下，96hLC50分别为0.34mg/L和54.22mg/L。非离子氨的毒性明显大于亚硝酸盐的毒性。

同时水中氮、磷、COD含量的增加将导致水体富营养化、缺氧等现象，沉水性植物消失，天气巨变会引起浮游植物大量死亡。藻类死亡会进一步加剧水体缺氧，同时释放藻毒素，对鱼类具有巨大危害。

根据预测分析，枯水期尾水正常汇入资江时，在资江段评价范围内，CODcr、NH3-N、TP预测浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全容量的限值要求，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）。在渔溪河于资江汇入口下游400m处的水产种质资源保护区起点、资江汇入口下游1.2km新阳越冬场、3.6km处的资码街索饵场，CODcr、NH3-N、TP预测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度满足《渔业水质标准》（GB11607-1989），且各污染因子预测浓度基本接近预测选取的本底浓度，由此可知，项目尾水进入该水域，不会明显增加水体污染物浓度，对水域水质及鱼类生境质量、鱼类种群结构、繁殖活动等影响小。

## 5.4其他影响

### 5.4.1对河流水温的影响分析

本入河排污口为非温水排放，非冷水排放，排放水为常温水，与水体水温基本一致，对河道水体水温无影响。

### 5.4.2对水体富营养化的影响

从环境容量角度分析，渔溪河和资江水量均较大，纳污能力强，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，水体水质类别没有发生显著变化，因此，尾水汇入渔溪河和资江不会造成水体富营养化。

## 5.5对地下水影响分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

当贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大的单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，厂区地面水泥硬化，污水管道按规范工防止渗漏，对地下水影响较小。

## 5.6对第三者权益分析

论证区域渔溪河未划定水功能区，主要具有区域泄洪功能，为Ⅲ类水体。经调查，评价范围内无集中饮用水取水口，也无其它生活和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。因此项目拟设排污口后正常排放情况下，区域水质能满足用水要求，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。建设单位需要对入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对江河水功能区水质、生态产生不良影响。

综上所述，只要建设单位对污水处理厂严加管控，严格控制污水水质达标排放，则不会对渔溪河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。

## 5.7入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目排污口设置于渔溪河右岸，采取岸边排放方式。本项目流量为0.001158m3/s，小于目前渔溪河枯水期流量，不会对渔溪河堤岸产生冲刷。排污口采用50年一遇防洪标准，符合《防洪标准》（GB50201-2014）及行业相关规范要求。此外，本项目排污口位于河岸边，采用专用管道排放，不会产生河道阻水，不影响渔溪河正常行洪。因此，排污口设置对渔溪河的影响较小，满足河道管理的要求。

# 第六章 风险分析及防治措施

## 6.1风险分析

### 6.1.1风险事故分析

综合环境风险识别和项目运行期发生的环境风险事故，本项目运行期可能发生的环境风险事件主要为：

（1）污水处理系统在运行输送过程中管道破裂导致的泄漏事故；

（2）污水处理设施运行过程中设备故障引起的泄漏或跑、冒、滴、漏等现象导致的事故；

（3）由于突发紧急事故导致污水处理设施超负荷、停电、设备故障且无法启动备用设备等引发的废水非正常排放事故。

### 6.1.2风险影响分析

（1）废水非正常排放影响分析

造成污水事故排放的影响因素主要有：

①由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。

②如遇厂区停电，则易导致污水未处理直接排放。

（2）泄漏事件影响分析

废水处理设施及污水管道可能因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

发生破裂或渗漏，污废水进入土壤，渗入地下，会对地下水造成一定的污染，冒出地面水可能在死角处汇集滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较大的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成影响。

（3）其他风险事件分析

①电力及机械故障

污水处理设施一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，导致污水事故排放，影响纳污水体水质。

②污水处理设施停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

③污泥的影响

本项目每天有湿污泥产生，污泥中含有一定有机物、微生物及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，若污染无法及时清运处理，污泥长时间未经处理放置，易引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

④暴雨的影响

本项目污水处理设施为露天式，暴雨进入装置，对污水处理产生影响。

## 6.2风险防范措施

### 6.2.1现有风险防范措施

（1）防止设备故障

污水处理设施使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理后回用。

（2）提高事故缓冲能力

污水处理设施主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相当的处理设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等），在发生事故后，废水池具有充足的缓冲能力。

（3）定期监测

废水排放委托第三方监测单位定期人工取样测定。

（4）规范管理

设置定岗操作人员，制定废水处理站规章制度，定期巡检、调节保养及联系维修更换等，可及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

### 6.2.2风险防控措施完善与改进建议

（1）制定突发环境事件应急预案，事故情况下立即启动预案。

（2）完善厂区标识标牌，设立明显的管道标志，防止意外破坏，绿化地段，管道上方不宜栽植高大乔木或深根性的植物。

（3）加事故险隐患巡查力度，及时发现问题，预防污水事故排放。规范管理，做到管理有序、操作规范、巡查到位，把安全生产放在首位。

（4）加强职工培训，提高安全意识。严格执行持证上岗制度。在生产过程中，要按照相关规定对管理、技术、生产等人员定期进行操作技术、安全知识等培训，提高操作技术水平，强化风险意识，从人的因素上杜绝风险事故产生。

（5）强化运行管理，故障处置及时。强化系统安全检查、巡查，健全巡检档案。对关键设备做好备品备件储存、保养。强化自然灾害防范，做好防雷、防风设备维护。

（8）建立信息互通，应与地方政府、生态环境、水利等相关部门建立信息互通机制。主动接受和协助地方生态环境局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理站的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

### 6.2.2泄漏事故风险防范措施

（1）严格按照污水处理设施建设要求进行防渗建设，确保厂内建构筑物质量可满足生产运行要求。

（2）确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

（3）当泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

（4）强化对管道的管理、监控和维护，确保泄漏事故零发生。一旦发生事故，应在第一时间切断泄漏点，减少废水泄漏量。

## 6.3事故应急措施

本报告要求企业制定突发环境事件应急预案，在发生突发环境事件时，应根据《突发环境事件应急预案》规定的各项应急措施进行紧急处理。

### 6.3.1暴雨造成污水处理设施无法正常工作应急措施

应急小组按防汛区域做好应急措施，使厂区的排水系统畅通，停电并加固临时用电线路，保证通讯畅通。应急领导组织厂区人员将重要设备加以安置保护，同时人员应进行自我保护。

### 6.3.2停电造成污水处理设施无法正常工作应急措施

如污水处理设施发生停电事故无法正常工作时，按下列方式进行应急救援：

（1）立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动应急响应（由应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作）。

（2）现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取得联系；同时停止生产线排水。

（3）事故排除后，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

### 6.3.3管网泄漏应采取的应急措施

（1）管网发生泄漏后，事故发现人员立即报告车间负责人和公司应急领导小组，应急领导小组应立即启动应急响应。

（2）抢险组按应急方案用最短时间组织好人员和堵漏物资，迅速进行堵漏。

（3）停止生产线排水，加大回水量，停止尾水排放。

### 6.3.4污水处理设施设备故障应采取的应急措施

（1）通知车间减少排水；

（2）组织维修人员对故障设施进行维修；

（3）当系统恢复正常运行后，恢复系统正常运行。

### 6.3.5出水水质超标应急措施

将进水暂存在调节池，停止生产线来水，待检修完毕，确定废水能够达标排放再处理调节池的污水。

## 6.4应急监测

### 6.4.1应急监测方案

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，应急监测组负责监测人员对事故现场进行侦察检测，掌握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向；对渔溪河和资江各控制断面进行应急监测。

（1）监测因子

pH、色度、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、LAS。

（2）监测方法

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

②对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

③若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托当地具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与县、市环境监测站联系进行监测。

（3）监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次。最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48 h连续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平时，则可终止应急监测。

（5）监测点位

排污口及渔溪河于资江汇入口、汇入口下游资江400m、1200m、2000m、3600m、5000m断面。

### 6.4.2应急监测人员的防护措施

1、进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。

2、应急监测时，至少应有2人同行。

## 6.5建立事故性排放的报告制度

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理。

## 6.6建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责。

# 第七章 保护措施

## 7.1加强工程运行管理

- 大力发展中水回用，提高水资源利用率，邵阳市大祥区东升造纸厂应进一步开发利用污水资源，发展中水处理，提高污水回用技术。工业生产和生活产生的优质杂排水经处理净化后，能达到一定的水质标准，可做为非饮用水使用于生产用水、绿化、卫生用水等方面。因此应积极推进邵阳市大祥区东升造纸厂再生水的设施建设，加大中水回用。

- 强化保护水资源意识强化保护水资源，节约用水的法制建设和宣传工作，增强全厂的节水意识，使人们自觉认识到水是珍贵的资源，摈弃“取之不尽，用之不竭”的陈腐观念，形成珍惜水资源、节约水资源和保护水资源的良好企业风尚。

- 加强水环境监测，取水许可，排污控制。通过划定水功能区，明确河、湖、水库等水资源的水功能与水质保护目标。强化污染负荷控制，建立和完善水资源保护标准体系；建立健全水量水质监测系统，实现对污水厂尾水水质的实时监测和监督；实施污染物排放总量控制，加强入河排污口的管理，保护水源生态环境不遭到破坏。

优化污水处理工艺。通过技术改造、产业升级，落实建设项目的污水、污泥工艺改造。通过升级改造，进一步提升对工业废水的污水处理能力，提高去污效率。鼓励企业自主创新，发展新型污水污泥处理工艺，通过引进国外新科技，结合自身科技发展，大力推进污水处理工艺升级改造研究，提升污水处理能力。

## 7.2完善入河排污口规范化建设

根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023），本项目入河排污口的规范化建设要求如下：

### 7.2.1入河排污口立牌

新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心应规范该入河排污口设置、竖立明显的建筑物标识碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

入河排污口口门处标志碑为钢筋水泥浇筑，正反两面为铝塑板，形状大体如下，其中背面标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并能长久保留。

图7-1 入河排污口标志碑示意图

排污口类型：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》中排污口分类的大类填写。本项目入河排污口属于第（一）类“工矿企业排污口”，类型代码为“GY”。

排污口名称：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试行）》执行，排污口名称原则上不超过25个字，按照“行政区信息+企事业单位名称+排污口类型”的规则命名，即“新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心工矿企业排污口”。

排污口编码：按《长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试

行）》执行，包含海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码

等；采用字母和数字组合编号的方式，编码长度为16位。入海（河）排污口编码结构如下图所示：

### 7.2.2入河排污口监测

入河排污口调查与监测，是入河排污口监督管理的重要内容，是保护水资源，保障饮水安全、改善水环境，促进水资源可持续利用的重要措施之一，是实施水功能区管理，落实最严格的水资源管理制度的重要保障，也是《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》（水利部第22号令）赋予水行政主管部门的重要职责。入河排污口的调查和监测是掌握入河排污口设置及排污基本情况，为入河排污口的整治与新建、改建和扩大入河排污口的审批工作提供基本依据，是排污控制、水功能区管理、水资源保护的基础性工作。

应将入河排污口监测点设置在厂区（园区）以外，污水入河前，如遇特殊情况需设管道的，应留出观测窗口；应对入河排污口实施自动监测；对入河排污口废污水的排放量和主要污染物质排放浓度应实施自动监测，并将相关监控信息接入各流域或行政区域入河排污口信息平台。

### 7.2.3档案建设

本项目责任主体应建立单个入河排污口台账，并动态更新台账内容。

### 7.2.4其他要求

入河排污口的设置应符合以下要求：

（1）入河排污口设置应便于采集样品便于计量监测、便于日常现场监督检查；

（2）入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上；

（3）入河排污口不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要设管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督；

（4）凡含有有毒有机污染物、重金属、持久性有毒化学污染物和热污染的入河排污口，应采取有效保护措施，减少对周边环境的影响。

（5）项目排污口建设时应考虑水力消能装置，防止对河岸的冲刷。

## 7.3建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向县级或市级行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

## 7.4开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽办理自主验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

## 7.5加强水功能区监督管理

根据水利部《水功能区监督管理办法》及《邵阳市水功能区划》，邵阳市生态环境局新邵分局应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

## 7.6对水生态的保护措施

（1）加强运营管理：必须认真做好污水处理设施的日常管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。

（2）定期检修机械设备：加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患。

（3）设置警示牌：规范建设排水管道及排污口，管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。

# 第八章 入河排污口设置可行性、合理性分析

## 8.1入河排污口设置可行性分析论证

（1）本项目污水处理设施主要处理新邵县酿溪镇新洁清洗涤中心产生的废水，根据实际废水产生情况，确定项目处理能力100m3/d。

（2）资江枯水期流量为93.6m3/s，渔溪河枯水期流量为12.96m3/s，本项目排污量为0.001158m3/s，远小于资江和渔溪河枯水期流量，不会影响水体行洪排涝。

（3）根据建设单位提供资料，本工程污水处理经排污专管于渔溪河右岸排入地表水，水质拟按下列设计条件确定：

①排污口所在渔溪河河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准；影响范围内的资江河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

②污水处理设施出水CODcr、NH3-N、TP、TN 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。故本污水处理设施采取“格栅+调节池+药剂混合池+反应池+沉淀池+厌氧池+好氧池+回流池+清水池”工艺处理后可符合排放标准。

（4）污水处理设施设计规模100m3/d。根据纳污能力核算，在渔溪河段项目尾水排放对纳污能力产生影响的贡献排放量为COD 3t/a，NH3-N 0.45t/a，TP 0.015t/a，远低于渔溪河枯水期最低纳污能力和资江枯水期最低纳污能力，满足水域纳污能力要求。

综上所述，本项目入河排污口是设置可行的。

## 8.2入河排污口设置合理性分析

### 8.2.1与《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）的相符性分析

《中华人民共和国水污染防治法》对入河排污口设置作出要求，本入河排污口设置与其符合性分析如下：

表8-1  本入河排污口设置与《水污染防治法》相符性分析

| 序号 | 要求 | 本入河排污口设置情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。 | 本项目已依法委托第三方单位完成了环境影响评价。本入河排污口影响范围内的资江段为渔业用水区，涉及资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区，项目排污口不在保护区范围，无需征求农业农村局的意见。 | 相符 |
| 2 | 第二十三条 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。 | 本入河排污口属于工业排污口，企业按照排污许可管理要求定期委托有资质的第三方公司开展监测，并保存监测记录。 | 相符 |
| 3 | 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 本入河排污口设置于渔溪河右岸，不涉及饮用水源保护区 | 相符 |
| 4 | 第七十五条 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 | 本入河排污口设置于渔溪河右岸，不在资水新邵段沙塘醴黄尾鲴国家级水产种质资源保护区内。根据预测分析，尾水汇入资江段后，主要污染物预测浓度能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《渔业水质标准》（GB11607-1989），且接近本底值，由此可知，本工程尾水汇入资江对保护区水体无明显污染影响。 | 相符 |

### 8.3.2与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

《中华人民共和国长江保护法》对排污口设置作出以下要求：第四十七条......在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。

本入河排污口拟设置于渔溪河右岸，渔溪河属于长江流域洞庭湖水系，为资江的一级支流，本次排污口论证拟报邵阳市生态环境局新邵分局审批，拟设排污口经同意后，方启动建设。根据水质现状调查，本排口直接纳污水体和下游影响范围内的资江水域可达到相应的水质管理要求，本入河排污口设置可行。因此，本入河排污口设置与《中华人民共和国长江保护法》相符。

### 8.3.3与《中华人民共和国水法》相符性分析

根据《中华人民共和国水法》，禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。

本入河排污口所在位置不涉及饮用水水源保护区，符合《中华人民共和国水法》要求。

### 8.3.4与《中华人民共和国渔业法》（2013年修订）相符性分析

《中华人民共和国渔业法》于1986年颁布之后，于2013年进行了第四次修订。根据相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿”。

本项目排污口设置于渔溪河右岸，施工用干法施工，无水下施工。仅项目营运期尾水排放对保护区产生影响，但影响可接受，不会对渔业资源产生明显影响，符合《渔业法》要求。

### 8.3.5与《湖南省环境保护条例》（2019年）相符性分析

《湖南省环境保护条例》对排污口设置提出以下要求：“第十二条 排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台帐，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装、使用自动监测设备，并确保自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网；原始监测记录应当按照规定保存，不得篡改、伪造”。

本项目不属于重点排污单位，入河排污口拟根据规范化建设要求设置标志标牌、监测采样口及视频监控，并建立管理台账，按规定开展自行监测。本入河排污口处尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准，并设置COD、氨氮、TP等重点污染物排放总量控制指标，工程排污严格按照排放标准及总量指标进行控制。

综上，本入河排污口设置与《湖南省环境保护条例》（2019年）相符。

### 8.3.6与《邵阳市资江保护条例》相符性分析

《邵阳市资江保护条例》于2022年3月1日施行，本项目入河排污口设置与《邵阳市资江保护条例》相符性分析详见下表8-2：

表8-2 本项目入河排污口设置与《邵阳市资江保护条例》相符性分析

| 类别 | 条例相关要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染防治 | 第十条、未经批准，任何单位和个人不得在资江干流及其支流、水库、渠道新建、改建、扩建排污口；已批准的排污口应当按照有关规定设置并实现达标排放。市、县（市、区）人民政府生态环境主管部门应当建立排污口登记统计和建档立卡等制度，做好排污口编码、设置标牌等工作，加强排污口的日常监督监测。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录 | 本项目按照规定进行排污口论证报告的编制；入河排污口按照要求进行入河排污口登记、编码、标牌。 | 符合 |

根据上表分析，本项目入河排污口设置与《邵阳市资江保护条例》相符。

### 8.3.7与水产种质资源相关规定的符合性分析

经查《水产种质资源保护区管理暂行办法》，项目与其管控要求的相符性见表8-3。

表8-3  项目与优先保护单元管控要求相符性分析

| 要求来源 | 管控要求 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水产种质资源保护区管理暂行办法》 | 1、农业部和省级人民政府渔业行政主管部门应当分别针对国家级和省级水产种质资源保护区主要保护对象的繁殖期、幼体生长期等生长繁育关键阶段设定特别保护期。特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动 | 资水新邵段沙塘鳢黄尾鲴国家级水产种质资源保护区特别保护期为4月1日－6月30日。本项目不涉及捕捞、爆破作业 | 相符 |
|  | 2、在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书 | 项目不涉及在水产种质资源保护区内施工作业，在保护区外的施工对保护区产生短暂性影响，不会损坏保护区功能 | 相符 |
|  | 3、禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程 | 本项目不涉及 | 相符 |
|  | 4、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 | 本入河排放口设置于渔溪河右岸，经450m汇入资江。排污口未在水产种质资源保护区内。本项目尾水达标外排的情况下，CODcr、NH3-N、TP预测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）的限值要求，且各污染因子预测浓度基本接近本底值，由此可知，污水处理设施尾水进入渔业水域，对水域水质及鱼类生境质量、鱼类种群结构、繁殖活动等影响小。 | 相符 |

### 8.3.8与“三线一单”符合性分析

（1）与生态红线相符性分析

项目位于新邵县酿溪镇沙湾社区新阳路右侧（原针织厂厂房）。周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。

（2）与环境质量底线相符性分析

根据现状监测结果，项目区域地表水环境现状满足环境质量标准，尚有环境容量。根据纳污能力测算，排污口设置满足水域纳污能力要求，不会突破水域环境质量底线。

（3）与资源利用上线的相符性分析

本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，项目所在地水、电资源丰富，项目水电用量占比很小。项目用地为工业用地，不占用基本农田等，符合资源利用上线要求。

（4）与环境准入负面清单分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类和限制类项目，不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《新邵县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中禁止准入产业。

2020年12月25日，邵阳市人民政府发布了《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号），对全市按行政区域实行生态环境分区管控。本项目位于新邵县酿溪镇沙湾社区，为环境管控单元中的一般管控单元（管控编码：ZH43052210003）。相符性分析如下：

表8-4 环境管控单元生态环境准入清单符合性分析

| 管控类别 | 管控要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 经济产业布局 | 农业种植、畜禽养殖、农副产品加工、食品加工、箱包、制鞋、服装加工、商贸物流、旅游开发及旅游产品加工、蜡烛生产、金属制品，农产品加工、电子产品组装、机械设备制造、废旧资源利用、建筑材料制造、石材开采加工、金属矿产采选、造纸、家具制造、包装材料、纸制品加工等 | 符合，本项目布草洗涤，属于服务行业 |
| 空间布局约束 | （1.1）农用地优先保护区：严格控制新建含有重金属的企业。严控使用低效髙毒农药，减少农药化肥使用量。 （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/水环境优先保护区/大气环境布局敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区。 （1.3）积极推进生态园区建设和循环化改造，完善省级及以上工业集聚区污水集中处理设施，加强配套管网建设，并确保稳定运行。完成网格化监测微型站建设，建成园区环境综合监管平台。 （1.4）以“三区三线”（生产空间、生活空间、生态空间，城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田）为基本约束，以“双控”（建设用地总量控制和开发强度控制）为主要手段，建立统一的空间规划体系和协调有序的国土开发保护格局。 | 符合，本项目不属于含有重金属企业，不涉及生态保护红线等区域 |
| 污染物排放管控 | （2.1）加快修建城镇生活污水处理厂：已建成的应当保证出水水质符合国家和地方规定的排放标准，不得排放不达标污水。加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）所有矿山企业均应按要求编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案，产生尾矿的企业必须制定实施尾矿污染防治计划。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。 （2.5）对生态破坏大的项目禁止审批。 （2.6）执行市级污染物排放管控相关要求。 （2.7）推进农药化肥使用减量化，大力推进统防统治和绿色防控。测土配方施肥覆盖率达到90%以上，主要农作物肥料利用率提高到40%以上。严格禁止秸秆露天焚烧，鼓励秸秆肥料化、资源化、能源化利用。加强废弃农膜和农药包装物回收利用。 （2.8）加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 （2.9）强化建筑扬尘治理管控，全县各类工地达到“六个100%”（工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%）。加强道路扬尘控制。 （2.10）落实《湖南省城市双修三年行动计划（2018—2020年）》。加快推进重点镇污水处理设施建设“三年行动计划”。推进污泥处理处置。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 （2.11）以生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、饮用水水源地保护、养殖行业环境整治为重点，推进农村环境综合整治全县域覆盖，以县级行政区为单元，推进基础设施建设并建立运行维护长效机制。加快农村环境综合整治整县（区）推进。 （2.12）严格畜禽禁养区管理，加强规模化畜禽养殖场（小区）废弃物处理和资源化综合利用。合理规划水产养殖布局和规模，严格规范河流、水库等天然水域的水产养殖行为。大力发展绿色水产养殖，依法规范、限制使用抗生素等化学药品。推进精养鱼塘生态化改造。 | 符合，项目执行市级污染物排放管控相关要求 |
| 环境风险防控 | （3.1）加强企业危险废物管控 （3.2）加快污染地块的整治 （3.3）做好湿地公园、水产种质保护区、饮用水源保护区的监管工作。 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区。 （3.5）在重金属污染超标地区，建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进资江流域锑污染问题整治。 | 符合，项目设置了危废暂存间并建立了危废管理台账等危废管理措施。 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）提高企业企业用水循环利用率，降低煤炭低效消耗量。 （4.2）提高土地利用效率。 （4.3）合理开发利用单元内矿产资源，加强在产矿区固体废物综合利用。 （4.4）执行市级资源开发效率相关要求。 | 符合，项目均使用低能耗、高效率设备，资源利用率较高 |

综上所述，本项目建设符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号）要求。

### 8.3.9产业政策相符性分析

本项目为布草洗涤项目的入河排污口，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类项目。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

### 8.3.10用地规划的相符性分析

项目选址于新邵县酿溪镇沙湾社区新阳路右侧（原针织厂厂房），用地性质为工业用地，符合用地规划。

### 8.3.11水域管理要求的相符性分析

污水处理设施出水CODcr、NH3-N、TP、TN 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。

枯水期尾水达标排入渔溪河，在渔溪河段评价范围内，CODcr、NH3-N、TP、非离子氨均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）

枯水期尾水正常汇入资江时，在资江段评价范围内，CODcr、NH3-N、TP预测浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全容量的限值要求，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）。

由此可知，污水处理设施尾水达标排放，直接纳污水体和间接影响水域的水污染物仍能满足相应的水质标准。因此，本项目符合水域管理要求。

### 8.3.12与《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号 2015年修正本）相符性分析

根据《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号 2015年修正本），以下情形，不予同意设置入河排污口：

（一）在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；（二）在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的；（三）入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；（四）入河排污口设置直接影响合法用水户安全的；（五）入河排污口设置不符合防洪要求的；（六）不符合法律、法规和国家产业政策规定的；（七）其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。

本入河排污口拟设置于渔溪河右岸，渔溪河为资江一级支流，主要具有区域泄洪功能，无饮用水水源区，无削减排污总量及岸线生态修复规划要求。根据水环境纳污能力核算和影响预测，本工程尾水达标排放不会造成渔溪河及资江水质超标，污染物排放量不会超过渔溪河、资江纳污能力，本入河排污口设置满足水域管理要求。本项目排污口位于河岸边，采用专用管道排放，不会产生河道阻水，不影响渔溪河正常行洪。

此外，本入河排污口设置符合“三线一单”、用地规划、产业政策、环境保护等法律法规要求，符合水产种质资源要求。

综上，本入河排污口设置不属于管理办法中不予审批类型，与《入河排污口监督管理办法》相符。

### 8.3.13与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号）的符合性分析

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号），入河排污口不得设置于饮用水水源一级、二级保护区内；自然保护区核心区、缓冲区内；水产种质资源保护区内；省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。同时，经论证不符合设置要求的；排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的，不予审批。

本入河排污口拟设置于渔溪河右岸，渔溪河为资江一级支流，尾水流经450m后汇入资江。本入河排污口设置不在水产种质资源保护区。据调查，本入河排污口直接纳污水体主要具有区域泄洪功能，无饮用水水源区、自然保护区核心区、缓冲区等敏感点。

根据水环境纳污能力核算和影响预测，本工程尾水达标排放不会造成渔溪河及资江水质超标，污染物排放量不会超过渔溪河、资江纳污能力，本入河排污口设置满足水域管理要求。

此外，本入河排污口设置符合“三线一单”、用地规划、产业政策、环境保护等法律法规要求，符合水产种质资源管理要求。因此，本入河排污口设置不属于管理办法中不予审批类型，符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号）的要求。

### 8.3.14与《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）相符性分析

根据《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号），关于涉及水产种质资源保护区的入河排污口设置审批要求如下：

（一）2011年3月1日原农业部《水产种质资源保护区管理暂行办法》颁布实施之前或水产种质资源保护区划定之前建成，现位于水产种质资源保护区内的入河排污口，可以按程序审批，不需要征求农业农村部门的意见；其污染物的排放必须达到国家规定的排放标准。

（二）对于在《水产种质资源保护区管理暂行办法》颁布实施和水产种质资源保护区划定后建成的排污口，属新建的应立即关停；属改建的需按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，且取得农业农村部门的审查意见之后方可受理入河排污口的设置审批申请，其中国家级水产种质资源保护区范围内的入河排污口须取得国家农业农村主管部门审查意见。

（三）对于城乡污水处理设施入河排污口，取消涉省级水产种质资源保护区乡镇污水处理设施建设项目生态影响专题论证报告编制，涉省级水产种质资源保护区乡镇污水处理设施项目审批权限下放到县级。涉国家级水产种质资源保护区的乡镇污水处理设施建设项目，需按照《农业部办公厅关于印发＜建设项目对国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告编制指南＞的通知》有关要求开展生态影响专题论证。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，但可选择性的对原集中或分散的老排污口进行科学、可控、达标的改（扩）建。

本项目排污口始建于2016年，不在国家级水产种质资源保护区范围内，与《关于规范入河排污口设置审批工作的函》相符。

### 8.3.15入河排污口设置合理性分析结论

本项目排污口设置符合国家产业政策和相关规划要求，符合水功能区管理要求，符合防洪要求，排污口设置合理。

# 第九章 论证结论与建议

## 9.1 论证结论

（1）产业政策分析

本项目为布草洗涤项目，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类项目。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

（2）入河排污口设置

本次排污口拟设置于渔溪河右岸，排放口坐标为E：111°29'4.858"，N：27°17'56.358"。设计排污口日最大排放量为100m3/d。污水排放流量为0.001158m3/s。

（3）对水域水质的影响

项目所在区域渔溪河和资江均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，目前无水质超标情况。

根据预测结果，项目尾水排放量较小，CODcr、NH3-N、TP、非离子氨均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）。枯水期尾水正常和非正常汇入资江时，在资江段评价范围内，CODcr、NH3-N、TP预测浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全容量的限值要求，非离子氨预测浓度能满足《渔业水质标准》（GB11607-1989）。

渔溪河于资江汇入口下游主要考虑尾水对三个关心断面的影响，包括渔溪河于资江汇入口下游400m处的水产种质资源保护区起点、资江汇入口下游1.2km新阳越冬场、3.6km处的资码街索饵场为关心断面。由于项目废水排放量较小，根据预测结果可知，项目尾水正常排放和非正常排放时，关心断面的CODcr、NH3-N、TP预测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，非离子氨预测浓度满足《渔业水质标准》（GB11607-1989），且各污染因子预测浓度基本接近预测选取的本底浓度，由此可知，项目尾水进入该水域，不会明显增加水体污染物浓度，对水域水质及鱼类生境质量、鱼类种群结构、繁殖活动等影响小。

由上述结论可知，尾水达标排放，直接纳污水体和间接影响水域的水污染物仍能满足相应的水质标准，影响可接受。

（4）纳污能力核算

本项目尾水COD排放浓度100mg/L，NH3-N排放浓度15mg/L，TP排放浓度0.5mg/L，年排放废水量为30000m3/a，超过河流本底浓度排放的部分才会对河流纳污能力产生不利影响。经计算，在渔溪河段项目尾水排放对纳污能力产生影响的贡献排放量为 CODcr3t/a，NH3-N0.45t/a，TP0.015t/a，远低于渔溪河和资江枯水期最低纳污能力，满足水域纳污能力要求。

（5）对水生态影响的分析

本工程尾水排放量较小，尾水排入水体后，水体中氮、磷等营养物质增加，有机污染物浓度达到较高水平，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。

据调查，渔溪河鱼类资源少，水生植物为当地常见，小溪水生生态相对简单，受影响程度有限。

项目尾水汇入资江，由于尾水排放量占资江径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是渔溪河汇入资江口处，水体水质没有发生显著变化，基本不会资江的生物群落结构和生物量，不会对鱼类资源、鱼类繁殖产生明显影响。

（6）正常排放情况下，本入河排污口的设置不会改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用。

（7）对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目对地下水影响较小。

（8）对第三者权益的影响

论证区域渔溪河的主要用途为农业用水，水质目标为Ⅲ类标准。经调查，评价范围内无集中饮用水取水口，也无其它生活和工业用水取水口，亦无现状养殖或规划养殖区。因此项目拟设排污口后正常排放情况下，区域水质能满足用水要求，对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生的影响极小。建设单位需要对入河污水进行妥善处理与监控，严格控制污水水质达标排放，将基本不会对江河水功能区水质、生态产生不良影响。

综上所述，只要建设单位对污水处理厂严加管控，严格控制污水水质达标排放，则不会对渔溪河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。

## 9.2建议

（1）为确保入河排污口污水处理达标排放，应严格对进水水质进行管理，确保进水满足进水标准。

（2）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保退水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

（3）项目建设涉及的第三人合法水事权益项目业主应负责协调、落实解决，并承担相应责任。

（4）污水处理设施应积极配合和服从主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向主管部门报送信息；入河排污口建成运行前，接受并配合主管部门监测机构的验收监测；营运期，接受并配合主管部门监测机构定期或不定期的监测。

（5）入河排污口规范化建设应包括设置标志标牌，设置监测取样口，设置视频监控，设置管理台账等内容。